河南连枝食品科技有限公司

年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目工程竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：河南连枝食品科技有限公司

编制单位：河南连枝食品科技有限公司

2026年2月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责 人:

填表人：

建设单位: 河南连枝食品科技有限公司       编制单位: 河南连枝食品科技有限公司

电话: 13703438819                     电话: 13703438819

传真:     /                           传真:     /

邮编: 453400                          邮编: 453400

地址: 河南省新乡市长垣县常村镇308    地址: 河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西                     线路北、常樊路西

表一

| 建设项目名称 | 年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南连枝食品科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 小麦淀粉、谷朊粉 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 小麦淀粉：58500t/a、谷朊粉：15600t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 小麦淀粉：58500t/a、谷朊粉：15600t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020年1月22日 | 开工建设时间 | 2023年6月25日 |  |  |
| 调试时间 | 2025年12月15日-2026年1月9日 | 验收现场检测时间 | 2026.1.7-2026.1.8 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 长垣市生态环境分局（新乡市生态环境局长垣分局） | 环评报告表 编制单位 | 广东德森环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 12000万 | 环保投资总概算 | 181万 | 比例 | 1.5% |
| 实际总概算 | 12000万 | 实际环保投资 | 60万 | 比例 | 0.5% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工工业》（HJ986-2018） 10.《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018） 11.《河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目环境影响报告表》，广东德森环保科技有限公司，2020.1； 12.《河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目环境影响报告表》的批复（长环审[2020]16号），长垣市生态环境分局，2020.1.22； 13.排污单位名称：河南连枝食品科技有限公司；排污许可证编号：91410728MA47C23D7N001Q；排污许可管理类别：简化管理；排污许可证申领时间：2023年11月30日；有效期：2023年11月30日至2028年11月29日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物（25m排气筒）; 有组织; 120mg/m3，14.45kg/h. 无组织; 1.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、2二级; NH3（15m排气筒）; 有组织; 4.9kg/h. 厂界; 1.5mg/m3. H2S（15m排气筒）; 有组织; 0.33kg/h. 厂界; 0.06mg/m3. 臭气浓度（15m排气筒）; 有组织; 2000. 厂界; 20. 此外，颗粒物需满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3排放限值要求。 - 废水 表2 废水污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 淀粉工业水污染物排放标准（GB25461-2010）; 单位产品基准排水量; 3m3/t. pH; 6~9. COD; 300mg/L. BOD5; 70mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 5mg/L. TN; 55mg/L. 常源污水处理厂收水标准; pH; 6~9. COD; 3000mg/L. BOD5; 500mg/L. SS; 220mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 6mg/L. TN; 65mg/L. 3、噪声 表2 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固废 表3 固废执行标准 类别; 标准名称. 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、项目情况 河南连枝食品科技有限公司位于河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西，主要从事小麦淀粉、谷朊粉等生产，产品主要包括小麦淀粉、谷朊粉。《河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目环境影响报告表》于2020年1月由广东德森环保科技有限公司编制完成，项目性质为新建，公司投资12000万元，租赁土地50亩新建厂房进行建设，设计产能为年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉。2020年1月22日，长垣市生态环境分局以长环审[2020]16号文件，对该项目环评进行了批复。2023年11月30日公司取得排污许可证，编号为91410728MA47C23D7N001Q，公司在取得排污许可证之后，因资金原因暂未进行生产，于2025年12月14日开启验收工作。 2、地理位置 本次验收项目位于河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西，租赁土地50亩新建厂房进行生产。项目四周环境为：项目北侧、南侧、西侧均为空地，东侧为河南汇蒲纸业有限公司、常村镇便民服务中心，东南侧为长垣市常村镇派出所。距离项目最近的环境敏感点为东侧40m处的常村镇便民服务中心。此外，项目厂址周围无特殊保护的文物、风景名胜区等敏感保护目标。 原环评中项目东侧、南侧、北侧均为农田，西侧为园区道路；厂界西北侧为高压线（孔长线，110kv）；距离项目最近的敏感目标主要为：东侧临靠的常村交警队，东侧30m的常村派出所，东南侧240m的常村镇。根据现场勘察，项目选址及总平面布置未发生变动，不导致环境防护距离范围变化，不新增敏感点。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动。 项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致，项目周围环境情况如下图。 比例尺：1:3083 图1 项目厂区四周环境及周边环境保护目标图 - 工程建设内容 - 本次验收工程实际建设与环评批复基本情况对比分析见下表。 表4 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目; 年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目; 一致. 2; 建设单位; 河南连枝食品科技有限公司; 河南连枝食品科技有限公司; 一致. 3; 产品方案; 小麦淀粉：58500吨、谷朊粉：15600吨; 小麦淀粉：58500吨、谷朊粉：15600吨; 一致. 4; 项目地址; 河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西; 河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西; 一致. 5; 占地面积（m2）; 33333m2; 33333m2; 一致. 6; 总投资 （万元）; 12000万; 12000万; 一致. 7; 定员与工作制度; 年工作时间330d，每天3班，每班8h; 年工作时间330d，每天3班，每班8h; 一致. 4、项目主要组成 表5 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间1#; 占地面积2250m2，2层（部分3层）; 占地面积2250m2，2层（部分3层）; 一致. 生产车间2#; 占地面积2250m2，2层（部分3层）; 占地面积2250m2，2层（部分3层）; 一致. 2; 辅助工程; 原料库1#; 占地面积1800m2，1层，储存原料; 占地面积1800m2，1层，储存原料; 一致. 原料库2#; 占地面积1800m2，1层，储存原料; 占地面积1800m2，1层，储存原料; 一致. 成品库1#; 占地面积1800m2，1层，储存成品; 占地面积1800m2，1层，储存成品; 一致. 成品库2#; 占地面积1800m2，1层，储存成品; 占地面积1800m2，1层，储存成品; 一致. 办公楼; 占地面积1000m2，2层; 占地面积1000m2，2层; 一致. 食堂; 占地面积200m2，位于办公楼一层; /; 未建设. 宿舍; 占地面积100m2，位于办公楼二层; 占地面积100m2，位于办公楼二层; 一致. 3; 公用工程; 供水; 市政供水; 市政供水; 一致. 排水; 雨污分流; 雨污分流; 一致. 供电; 接入长垣县电网; 长垣县电网供电; 一致. 供热; 新乡中益电厂; 新乡中益电厂; 一致. 4; 环保工程; 废气; 食堂废气; 采用油烟净化装置处理后，通过高于办公楼楼顶的排气筒排放。; /; 食堂未建设. 面粉投料废气; 集气装置+布袋除尘器+25m高排气筒（P1/P4）; 集气装置+布袋除尘器（TA001）+25m高排气筒（DA001）; 一致. 淀粉筒仓废气; /; 密闭管道收集+布袋除尘器（TA002）+25m高排气筒（DA002）; 本次新增. 谷朊粉筒仓废气; /; 密闭管道收集+布袋除尘器（TA003）+25m高排气筒（DA003）; 本次新增. 淀粉烘干粉尘; 密闭管道收集+旋风分离+布袋除尘器+25m高排气筒（P2/P5）; 密闭管道收集+旋风分离+25m高排气筒（DA004、DA005）; 废气治理措施变动. 谷朊粉烘干粉尘; 密闭管道收集+旋风分离+布袋除尘器+25m高排气筒（P3/P6）; 密闭管道收集+布袋除尘器+25m高排气筒（DA006）; 废气治理措施变动. 污水处理站恶臭气体; 集气装置+生物滤池+15m高排气筒（P7）; 集气装置+生物除臭塔+15m高排气筒（DA007）; 废气治理措施变动. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 厂区污水处理站,处理后经厂区总排口排入常源污水处理厂。; 隔油池+化粪池; 厂区污水处理站,处理后经厂区总排口排入常源污水处理厂。; 一致. 清洗废水; /; /; 一致. 生产废水; /; /; 一致. 蒸汽冷凝水; /; /; 一致. 回用至生产; 回用至生产; 一致. 固废; 设置2个黄浆池（每个均为4000m3），2个一般固废暂存间（每个20m2），1个污泥储存间（20m2）、垃圾桶等; 建设2组黄浆池（每组为16个黄浆池，每组黄浆池总容量为4000m3），新建一座一般固废暂存间（20m2）; 固废治理设施变动. 噪声; 室内布置、基础减震、车间隔声、设备隔声与消声器; 基础减震、厂房隔声等; 基本一致. - 项目实际建设内容与环评及批复不一致的地方为： （1）废气治理措施变动： ①原环评要求食堂废气采用油烟净化装置处理后，通过高于楼顶的排气筒排放，因员工不在厂区内食宿，故实际建设中未建设食堂，不再产生油烟。 ②原环评中未建设成品筒仓，实际建设中为了便于成品储存，建设两个淀粉筒仓和两个谷朊粉筒仓。两个淀粉筒仓通过密闭管道连接，淀粉筒仓废气经密闭管道收集后通入布袋除尘器（TA002）处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA002）排放；两个淀粉筒仓通过密闭管道连接，淀粉筒仓废气经密闭管道收集后通入布袋除尘器（TA003）处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA002）排放。经对照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018）表3，有组织颗粒物治理可行技术为“喷淋系统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+水幕除尘、旋风除尘+袋式除尘、其他”，本项目成品筒仓废气为颗粒物，废气经密闭管道收集后通入布袋除尘器处理，处理后的废气通过25m高排气筒排放属于可行技术。同时，根据验收报告监测数据，颗粒物能够达标排放，且该变动未导致颗粒物排放量超出环评批复量。 ③原环评中淀粉烘干工序共设置两套“旋风分离装置+布袋除尘器+25m高排气筒”，实际建设中淀粉烘干废气经密闭管道收集后通入4套旋风分离装置进行处理，处理后的废气经2根25m高排气筒（DA004、DA005）排放，根据验收报告监测数据计算，淀粉烘干废气排放口颗粒物排放量较环评未增加，该变动不会导致污染物排放量增加。 ④原环评中谷朊粉烘干工序共设置两套“旋风分离装置+布袋除尘器+25m高排气筒”，实际建设中谷朊粉烘干废气经密闭管道收集后通入1套布袋除尘器进行处理，处理后的废气经25m高排气筒（DA006）排放，由于实际运行中谷朊粉烘干废气产生工序较集中，具备废气集中收集条件，因此，1套“布袋除尘器+25m高排气筒”能够满足环评中对谷朊粉烘干废气的处理和排放要求。 ⑤原环评中污水处理站恶臭气体经集气装置收集后通入生物滤池进一步处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。实际建设中，污水处理站恶臭气体经集气装置收集后通入生物除臭塔进一步处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA007）排放。经对照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018）表3，场内综合污水处理站废气治理可行技术为“产臭区域投放除臭剂、产臭区域加罩或加盖、将臭气采用引风机引至除臭装置处理、其他”。本项目污水处理站废气经集气装置收集后，进入生物除臭塔进一步处理，处理后通过15m高排气筒排放属于可行技术，治理设施变动不新增污染物排放。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），本次变动属于文中环境保护措施变动条目，其环境保护措施中要求为：“8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。本次废气治理措施变动，未新增排放污染物种类，未增加污染物排放量，未增加大气污染物无组织排放量，未增加废气主要排放口，未改变排气筒高度，未导致不利环境影响加重，因此不属于重大变动。 （2）固废治理设施变动 原环评要求建设2个黄浆池（每个均为4000m3），2间一般固废暂存间（每个20m2）和1个污泥储存间（20m2），受场地限制，项目在厂区内建设2组黄浆池（每组为16个黄浆池，每组黄浆池总容量为4000m3），1间一般固废暂存间（20m2）。本项目产生的污泥经压缩后暂存于一般固废暂存间，一般固废暂存间能够同时容纳项目运营过程所产生的一般固体废物。公司承诺将增加一般固废转移频次，及时进行外售处理，保证一般固废不在厂内过久暂存，在采取上述措施的情况下，厂区内一般固废暂存间数量减少不会影响项目的正常运行。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不涉及文中所列条目，不属于重大变动。 5、工程主要设备 表6 项目设备一览表 序号; 环评批复; 实际建设; 对比分析. 设备名称; 型号; 数量（台）; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 连续和面机; /; 2; 洗面锅; /; 6; 功能相同，不影响产能，不增加排污. 2; 面团泵; /; 2; 面团泵; /; 1; 减少1台. 3; 双螺旋面筋机; SLM1000; 12; 双螺旋面筋机; /; 0; 减少12台. 4; 洗筋机; /; 6; 洗筋机; /; 2; 减少4台. 5; 面筋绞龙; /; 2; 面筋绞龙; /; 1; 减少1台. 6; 面筋泵; /; 2; 面筋泵; /; 2; 一致. 7; 毛浆罐; 30m3; 2; 毛浆罐; /; 1; 减少1台. 8; 毛浆泵; /; 2; 毛浆泵; /; 1; 减少1台. 9; 淀粉泵; /; 2; 淀粉泵; /; 1; 减少1台. 10; 淀粉罐; 30m3; 2; 淀粉沉淀罐; /; 42; 不影响产能，不增加排污. 11; AB分离机; /; 2; AB分离机; /; 0; 减少2台. 12; A淀粉罐; 30m3; 2; A淀粉罐; 30m3; 1; 减少1台. 13; A淀粉泵; /; 4; A淀粉泵; /; 2; 减少2台. 14; B淀粉罐; 30m3; 2; B淀粉罐; 30m3; 1; 减少1台. 15; B淀粉泵; /; 4; B淀粉泵; /; 1; 减少3台. 16; A淀粉浓缩机; /; 2; A淀粉浓缩机; /; 3; 增加1台. 17; 螺杆泵; /; 2; 螺杆泵; /; 0; 减少2台. 18; 螺旋输送机; LS26; 2; 螺旋输送机; LS26; 2; 一致. 19; 消沫泵; /; 2; 消沫泵; /; 0; 减少2台. 20; 打筋机; /; 2; 打筋机; /; 0; 减少2台. 21; 自动脱水机; /; 16; 自动脱水机; /; 14; 减少2台. 22; 面筋筛圆筛; 70X60; 4; 面筋筛圆筛; 70X60; 2; 减少2台. 23; 锥形离心筛; LXS80; 16; 锥形离心筛; /; 0; 减少16台. 24; 气流烘干机; QZWG-10; 2; 气流烘干机; QZWG-10; 2; 一致. 25; 自动抽面机; /; 2; 自动抽面机; /; 2; 一致. 26; 振动筛; /; 2; 振动筛; /; 1; 减少1台. 27; 包装机; /; 2; 包装机; /; 2; 一致. 28; 分析天平; /; 1; 分析天平; /; 0; 减少1台. 29; 干燥箱; /; 1; 干燥箱; /; 0; 减少1台. 30; 磁力搅拌器; /; 1; 磁力搅拌器; /; 0; 减少1台. 31; 灰化炉; /; 1; 灰化炉; /; 0; 减少1台. 32; 白度仪; /; 1; 白度仪; /; 0; 减少1台. 33; 分样筛; /; 1; 分样筛; /; 0; 减少1台. 由上表可知，本项目实际建设中生产设备较原环评存在变动，涉及到连续和面机、淀粉罐、A淀粉浓缩机数量的增加，该类设备均为辅助生产设备，且由于项目原辅料种类及用量不变，项目总物料量不变，因此该变动不影响产能，不新增污染物，不增加污染物排放量。实际建设中在不改变原设计产能前提下，企业选取更先进的生产设备减少生产设备安装数量，能够满足公司生产需求。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。 6、原辅材料消耗 表7 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅料名称; 环评批复用量; 实际使用量; 一致性. 原辅材料; 小麦面粉; 113500t; 113500t; 一致. 蒸汽; 15万 m3/a; 15万m3/a; 一致. 能源; 水; 152460t; 152460t; 一致. 电; 10万kw·h; 10万kw·h; 一致. 由上表可知，本项目实际建设中原辅材料及能源资源消耗量与环评批复一致。 7、生产工艺 本项目实际生产工艺和产污环节与环评批复均一致，项目实际生产工艺流程示意图如下： 图2 淀粉机谷朊粉生产流程及产污环节流程图 生产工艺详细说明如下： （1）淀粉生产工艺 ①和面 面粉由人工送入料斗经螺旋输送机输送至面粉储仓，通过自动计量设备称重后由管道输送至打筋机与水混合(面粉：水=2:1)，面粉与水经过连续式揉制搅拌15分钟，搅拌均匀后得到光滑、均匀、较硬但无硬块的面团，静置10分钟提高其强度。投料时会产生少量粉尘，采用集气装置收集后经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放。投料结束后，关闭投料口，通过螺旋输送机采用管道气力输送，输送过程为密闭状态，无粉尘逸散；加水和面过程设备均为密闭状态，无粉尘逸散。 ②洗面 面团由螺杆泵输送至洗筋机后，加入清水进行洗涤(面水比为1:5)，洗涤20分钟后，将洗筋机里加入清水静置5分钟将洗筋机里的碎面筋进行凝聚，然后再进行洗涤，直到将湿面筋和淀粉浆分离为止。本过程物料含水量较大，无粉尘产生。 ③筛分 通过淀粉浆泵将洗涤过程中产生的淀粉浆输送至圆筒筛，将淀粉浆里的碎面筋筛分出来（碎面筋留在桶内，淀粉浆进入低位桶）。将筛出碎面筋后的淀粉浆(淀粉和纤维)用离心泵输送至离心筛(筛板孔数为120目)，经过离心筛多级筛分后分离出淀粉浆和纤维(麸皮)。本过程物料为液态，无粉尘产生。 ④沉淀脱水 制得纯净淀粉浆后，将其打入沉淀罐，静置12-15h。上层清液外排，下层淀粉层通过自动抽面机将淀粉浆输送高位桶，再由高位桶流至脱水机，通过脱水机脱水后得到湿淀粉（A淀粉，水分小于40%），脱水机分离出的B淀粉浆，B淀粉浆日产日清，由制作饲料或者酒精企业直接收购。 ⑤烘干 湿淀粉通过螺旋输送机送至气流烘干机进行干燥，干燥后的淀粉通过旋流分离器将干淀粉分离出来，即为成品；经旋风分离装置+袋式除尘器收集后的粉尘也作为成品，包装后外售。包装过程中会产生少量粉尘。 （2）谷朊粉生产工艺 ①挤干 淀粉制作过程中得到的副产品为湿面筋（含水率约55%），通过挤干机挤成面筋碎粒（含水率20%左右）。 ②气流烘干 湿面筋碎粒通过气流烘干机，将湿面筋粒烘干（粉状料含水率小于8%）。 ③筛分 湿面筋粒烘干后，由于机械作用，会产生一部分谷朊粉，通过振动筛将其过滤出来，最下层谷朊粉包装即可外售；筛分过程为密闭状态，无粉尘逸散。 ④破碎 留在振动筛上部的大颗粒面筋，再进入破碎机对大颗粒进行破碎制成谷朊粉，破碎过程为密闭状态，无粉尘逸散。 ⑤二次烘干 由于部分湿面筋大颗粒烘干后，水分含量不能满足谷朊粉质量指标，筛分破碎后需要对其进行再次烘干，烘干后即为成品谷朊粉（含水率小于8%），包装即可外售。包装过程中会产生少量粉尘。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表8 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 面粉投料废气; 颗粒物; 集气装置+布袋除尘器+25m高排气筒（DA001）. 淀粉筒仓废气; 颗粒物; 密闭管道收集+布袋除尘器+25m高排气筒（DA002）. 谷朊粉筒仓废气; 颗粒物; 密闭管道收集+布袋除尘器+25m高排气筒（DA003）. 淀粉烘干粉尘; 颗粒物; 密闭管道收集+旋风分离+25m高排气筒（DA004、DA005）. 谷朊粉烘干粉尘; 颗粒物; 密闭管道收集+布袋除尘器+25m高排气筒（DA006）. 污水处理站恶臭; 颗粒物; 集气装置+生物除臭塔+15m高排气筒（DA007）. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 隔油池+化粪池; 厂区污水处理站,处理后经厂区总排口排入常源污水处理厂。. 清洗废水; /. 生产废水; /. 蒸汽冷凝水; /. 回用于生产. 固废; 日常办公; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 生产过程; B淀粉浆; 作为副产品定期外售. 纤维物质. 卸料粉尘; 回用于生产. 烘干粉尘. 废包装袋; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. 污水站; 污泥. 噪声; 打筋机、脱水 机、烘干机等 设备; 噪声; 基础减震、厂房隔声等.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： - 废气 - 本项目废气主要为面粉投料废气、淀粉筒仓废气、谷朊粉筒仓废气，淀粉烘干粉尘谷朊粉烘干粉尘、污水处理站恶臭气体。面粉投料废气经集气装置收集后进入布袋除尘器进一步处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA001）排放；淀粉筒仓废气经密闭管道收集后进入布袋除尘器进一步处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA002）排放；谷朊粉筒仓废气经密闭管道收集后进入布袋除尘器进一步处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA003）排放；淀粉烘干废气经密闭管道收集后通入4套旋风分离装置进行处理，处理后的废气经2根25m高排气筒（DA004、DA005）排放；谷朊粉烘干废气经密闭管道收集后通入1套布袋除尘器进行处理，处理后的废气经25m高排气筒（DA006）排放；污水处理站恶臭气体经集气装置收集后通入生物除臭塔进一步处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA007）排放。 图3 废气处理流程示意图 2、废水 本项目废水包括生活污水、清洗废水和生产废水，生活污水经隔油池+化粪池处理后，与清洗废水、生产废水、部分蒸汽冷凝水一起进入厂区污水处理站进一步处理，处理后经厂区总排口排入常源污水处理厂。 图4 废水处理流程示意图 3、噪声 本项目噪声主要包括打筋机、脱水机、烘干机等生产设备产生的机械噪声和风机等产生的空气动力性噪声，本项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、50dB（A）标准的排放要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目产生的一般固体废物为生活垃圾、B淀粉浆、纤维物质、卸料粉尘、烘干粉尘、废包装袋、污泥。生活垃圾交由环卫部门定期清运；B淀粉浆、纤维物质作为副产品定期外售；卸料粉尘、烘干粉尘回用于生产；废包装袋、污泥暂存于一般固废暂存间，定期外售。 目前企业实际建设1座20m2的一般固废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 防治措施内容、数量; 投资（万元）. 废气; 面粉投料废气; 颗粒物; 集气装置+布袋除尘器+25m高排气筒（P1/P4）; 集气装置+布袋除尘器+25m高排气筒（DA001）; 5. 淀粉筒仓废气; 颗粒物; /; 密闭管道收集+布袋除尘器+25m高排气筒（DA002）; 5. 谷朊粉筒仓废气; 颗粒物; /; 密闭管道收集+布袋除尘器+25m高排气筒（DA003）; 5. 淀粉烘干粉尘; 颗粒物; 密闭管道收集+旋风分离+布袋除尘器+25m高排气筒（P2/P5）; 密闭管道收集+旋风分离+25m高排气筒（DA004、DA005）; 10. 谷朊粉烘干粉尘; 颗粒物; 密闭管道收集+旋风分离+布袋除尘器+25m高排气筒（P3/P6）; 密闭管道收集+布袋除尘器+25m高排气筒（DA006）; 5. 污水处理站恶臭; 颗粒物; 集气装置+生物滤池+15m高排气筒（P7）; 集气装置+生物除臭塔+15m高排气筒（DA007）; 3. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 隔油池+化粪池; 厂区污水处理站,处理后经厂区总排口排入常源污水处理厂。; 隔油池+化粪池; 厂区污水处理站,处理后经厂区总排口排入常源污水处理厂。; 20. 清洗废水; /; /. 生产废水; /; /. 蒸汽冷凝水; /; /. 回用于生产; 回用于生产. 固废; 日常办公; 生活垃圾; 设置2个黄浆池（每个均为4000m3），2个一般固废暂存间（每个20m2），1个污泥储存间（20m2）、垃圾桶等; 建设2组黄浆池（每组为16个黄浆池，每组黄浆池总容量为4000m3），新建一座一般固废暂存间（20m2）; 2. 生产过程; B淀粉浆. 纤维物质. 卸料粉尘. 烘干粉尘. 废包装袋. 污水站; 污泥. 噪声; 打筋机、脱水机、烘干机等设备; 噪声; 室内布置、基础减震、车间隔声、设备隔声与消声器; 基础减震、厂房隔声等; 5. 合计; /; /; 60. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 连续和面机、淀粉罐、A淀粉浓缩机等辅助生产设备数量增加；; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 食堂未建设，不涉及食堂废气；新增淀粉筒仓废气、谷朊粉筒仓废气，淀粉筒仓废气密闭管道收集+布袋除尘器（TA002）+25m高排气筒（DA002），谷朊粉筒仓废气密闭管道收集+布袋除尘器（TA003）+25m高排气筒（DA003）；污水处理站恶臭气体环评要求集气装置+生物滤池+15m高排气筒，实际建设集气装置+生物除臭塔+15m高排气筒；; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 新增淀粉筒仓废气排放口、谷朊粉筒仓废气排放口，不属于主要排放口；; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目符合国家产业政策，项目选址符合城市总体规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 长环审[2020]16号 长垣市生态环境分局 关于《河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨 谷朊粉生产线项目环境影响报告表》的批复 河南连枝食品科技有限公司： 你(单位)委托广东德泰环保科技有限公司编制的《河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目环境影响报告表》已收悉，依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，经审查，现批复如下: - 一、原则批准《河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目环境影响报告表》,同意该项目在河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西建设。 二、严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评要求及建议，并向社会公众主动公开已经批准的环境影响报告表，并接受相关方的咨询。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目污染治理设施设计的依据。 三、项目运营期产生的噪声，应满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 四、项目产生的废水、废气、固废按照环评提出来的防治措施要求进行治理。 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 六、项目建成后的相关环保措施、设施应与主体工程应同时投运，你单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，并及时开展环保设施竣工验收。该项目由市环境监察大队负责监督管理，并明确责任人，加强检查和监管。随着周围环境、政策、法律法规的变化，我局有权收回所办理的环保审批手续。 长垣市生态环境分局 2020年1月22日 3、本项目落实环评批复情况 表11 本项目落实环评批复情况 长垣市生态环境分局（新乡市生态环境局长垣分局）对本项目环评批复情况（环评批复内容）; 落实情况. 一、原则批准《河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目环境影响报告表》,同意该项目在河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西建设。; 已落实. 二、严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评要求及建议，并向社会公众主动公开已经批准的环境影响报告表，并接受相关方的咨询。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目污染治理设施设计的依据。; 已落实. 三、项目运营期产生的噪声，应满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。; 已落实. 四、项目产生的废水、废气、固废按照环评提出来的防治措施要求进行治理。; 已落实. 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。; 已落实. 六、项目建成后的相关环保措施、设施应与主体工程应同时投运，你单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，并及时开展环保设施竣工验收。该项目由市环境监察大队负责监督管理，并明确责任人，加强检查和监管。随着周围环境、政策、法律法规的变化，我局有权收回所办理的环保审批手续。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 受河南连枝食品科技有限公司委托，河南琢磨检测研究院有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、验收执行标准 （1）废气 表12 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物（25m排气筒）; 有组织; 120mg/m3，14.45kg/h. 无组织; 1.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、2二级; NH3（15m排气筒）; 有组织; 4.9kg/h. 厂界; 1.5mg/m3. H2S（15m排气筒）; 有组织; 0.33kg/h. 厂界; 0.06mg/m3. 臭气浓度（15m排气筒）; 有组织; 2000. 厂界; 20. 此外，颗粒物需满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3排放限值要求。 - 废水 标准名称; 污染因子; 标准限值. 淀粉工业水污染物排放标准（GB25461-2010）; 单位产品基准排水量; 3m3/t. pH; 6~9. COD; 300mg/L. BOD5; 70mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 5mg/L. TN; 55mg/L. 常源污水处理厂收水标准; pH; 6~9. COD; 3000mg/L. BOD5; 500mg/L. SS; 220mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 6mg/L. TN; 65mg/L. （3）噪声 表13 厂界环境噪声排放标准 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB（A）; 50dB（A）. （4）固废 生产过程产生的一般固废储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2、总量控制指标 本次验收工程总量控制指标：颗粒物2.452t/a，氨气0.0228t/a，硫化氢0.0018t/a，化学需氧量9.0059t/a、五日生化需氧量1.8011t/a、悬浮物1.8011t/a、氨氮0.9006t/a、总氮2.7018t/a、总磷0.0901t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表。 表14 检测分析方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; AS218便携式PH检测计HNZM308; /. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; JPBJ-608便携式溶解氧测定仪HNZM304 SPX-250生化培养箱HNZM088; 0.5mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 50ml无色酸式滴定管HNZM144-2; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; FA2204万分之一天平 HNZM195; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 723可见分光光度计HNZM273; 0.025mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; SP-756P紫外可见分光光度计 HNZM067; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989; SP-756P紫外可见分光光度计HNZM067; 0.01mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM183 HNZM182 HNZM021 AUW220D 十万分之一天平HNZM032; 1.0mg/m3. 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM021 FA2204电子天平（万分之一）HNZM195; 20mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; AC-3072C智能双烟路采样器HNZM240 HNZM181 EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM021 HNZM182 723可见分光光度计HNZM273; 0.25mg/m³. 硫化氢; 固定污染源废气 硫化氢的测定亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388—2024; AC-3072C智能双烟路采样器HNZM240 HNZM181 EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM021 HNZM182 723可见分光光度计HNZM273; 0.007mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; SY-8000智能真空箱气袋采样器HNZM277 HNZM278; 10（无量纲）. 无组织废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; ADS-2062E-2.0智能综合采样器HNZM252 HNZM244 HNZM248 HNZM010 723可见分光光度计 HNZM273; 0.01mg/m3. 硫化氢; 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003年）第三篇 第一章 十一（二）; ADS-2062E-2.0智能综合采样器HNZM252 HNZM244 HNZM248 HNZM010 723可见分光光度计 HNZM273; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022; 恶臭采样桶 HNZM172 HNZM173 HNZM174 HNZM083; 10（无量纲）. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; ADS-20262E-2.0智能综合采样器 HNZM252 HNZM244 HNZM248 HNZM010 AUW220D 十万分之一天平 HNZM032; 0.007mg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计HNZM026; /. 4、质量控制措施 4.1检测人员均经过公司组织的培训、考试合格、持证上岗。 4.2所有检测仪器经计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内。 4.3严格按照相关检测技术规范进行检测。 4.4原始记录和报告均实行三级审核制度。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表15 验收检测内容一览表 检测类别; 检测项目; 检测频次. 废水; pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷; 检测2天，3次/天. 有组织废气; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 检测2天，3次/天. 无组织废气; 氨、硫化氢、臭气浓度、总悬浮颗粒物; 检测2天，4次/天. 噪声; 厂界环境噪声; 检测2天，昼间、夜间各1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目产能为小麦淀粉：58500t/a、谷朊粉：15600t/a，年工作天数为330天。验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表16 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计产量（吨/天）; 实际产量（吨/天）; 运行负荷（%）. 2026-01-07; 淀粉; 177; 169; 96. 谷朊粉; 47; 45; 96. 2025-01-08; 淀粉; 177; 169; 96. 谷朊粉; 47; 45.2; 96.

验收检测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 表18 废气有组织监测结果 采样日期; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 废气流量 （m3/h）; 检测结果. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2026-01-07; 投料废气排气筒袋式除尘器出口（DA001）; 颗粒物; 第1次; 4072; 2.1; 8.55×10-3. 第2次; 4090; 2.9; 1.19×10-2. 第3次; 4118; 3.1; 1.28×10-2. 平均值; 4093; 2.7; 1.11×10-2. 淀粉筒仓排气筒袋式除尘器出口（DA002）; 颗粒物; 第1次; 1170; 2.2; 2.57×10-3. 第2次; 1164; 2.9; 3.38×10-3. 第3次; 1134; 3.0; 3.40×10-3. 平均值; 1156; 2.7; 3.12×10-3. 谷朊粉筒仓排气筒袋式除尘器出口（DA003）; 颗粒物; 第1次; 1114; 3.3; 3.68×10-3. 第2次; 1130; 2.7; 3.05×10-3. 第3次; 1106; 2.3; 2.54×10-3. 平均值; 1117; 2.8; 3.09×10-3. 淀粉烘干排气筒旋风分离出口（DA004）; 颗粒物; 第1次; 14745; 3.9; 5.75×10-2. 第2次; 14908; 4.7; 7.01×10-2. 第3次; 14760; 4.1; 6.05×10-2. 平均值; 14804; 4.2; 6.27×10-2. 淀粉烘干排气筒旋风分离出口（DA005）; 颗粒物; 第1次; 14714; 4.3; 6.33×10-2. 第2次; 14849; 3.5; 5.20×10-2. 第3次; 14882; 3.6; 5.36×10-2. 平均值; 14815; 3.8; 5.63×10-2. 谷朊粉烘干排气筒袋式除尘器进口（DA006）; 颗粒物; 第1次; 32269; 372; 12.0. 第2次; 32799; 357; 11.7. 第3次; 31952; 338; 10.8. 平均值; 32340; 356; 11.5. 谷朊粉烘干排气筒袋式除尘器出口（DA006）; 颗粒物; 第1次; 37315; 1.8; 6.72×10-2. 第2次; 37443; 2.6; 9.74×10-2. 第3次; 37765; 2.3; 8.69×10-2. 平均值; 37508; 2.2; 8.38×10-2. 污水处理站废气排放口集气装置+生物滤池进口（DA007）进口; 氨; 第1次; 8987; 6.30; 5.66×10-2. 第2次; 8919; 7.53; 6.72×10-2. 第3次; 9055; 7.35; 6.66×10-2. 最大值; /; /; 6.72×10-2. 硫化氢; 第1次; 8987; 0.535; 4.81×10-3. 第2次; 8919; 0.544; 4.85×10-3. 第3次; 9055; 0.540; 4.89×10-3. 最大值; /; /; 4.89×10-3. 臭气浓度; 第1次; 1318（无量纲）. 第2次; 1513（无量纲）. 第3次; 1513（无量纲）. 最大值; 1513（无量纲）. 污水处理站废气排放口集气装置+生物滤池进口（DA007）出口; 氨; 第1次; 9408; 0.72; 6.77×10-3. 第2次; 9761; 1.01; 9.86×10-3. 第3次; 9594; 1.05; 1.01×10-2. 最大值; /; /; 1.01×10-2. 硫化氢; 第1次; 9408; 0.110; 1.03×10-3. 第2次; 9761; 0.118; 1.15×10-3. 第3次; 9594; 0.122; 1.70×10-3. 最大值; /; /; 1.70×10-3. 臭气浓度; 第1次; 309（无量纲）. 第2次; 354（无量纲）. 第3次; 354（无量纲）. 最大值; 354（无量纲）. 2026-01-08; 投料废气排气筒袋式除尘器出口（DA001）; 颗粒物; 第1次; 4086; 2.2; 8.99×10-3. 第2次; 4097; 2.3; 9.42×10-3. 第3次; 4113; 2.7; 1.11×10-2. 平均值; 4099; 2.4; 9.84×10-3. 淀粉筒仓排气筒袋式除尘器出口（DA002）; 颗粒物; 第1次; 1118; 3.1; 3.47×10-3. 第2次; 1140; 3.0; 3.42×10-3. 第3次; 1130; 2.7; 3.05×10-3. 平均值; 1129; 2.9; 3.31×10-3. 谷朊粉筒仓排气筒袋式除尘器出口（DA003）; 颗粒物; 第1次; 1091; 2.0; 2.18×10-3. 第2次; 1077; 2.4; 2.58×10-3. 第3次; 1107; 2.8; 3.10×10-3. 平均值; 1092; 2.4; 2.62×10-3. 淀粉烘干排气筒旋风分离出口（DA004）; 颗粒物; 第1次; 14835; 5.0; 7.42×10-2. 第2次; 14707; 4.8; 7.06×10-2. 第3次; 14746; 5.7; 8.41×10-2. 平均值; 14763; 5.2; 7.63×10-2. 淀粉烘干排气筒旋风分离出口（DA005）; 颗粒物; 第1次; 14844; 6.1; 9.05×10-2. 第2次; 14872; 5.3; 7.88×10-2. 第3次; 14777; 5.6; 8.28×10-2. 平均值; 14831; 5.7; 8.40×10-2. 谷朊粉烘干排气筒袋式除尘器进口（DA006）; 颗粒物; 第1次; 32165; 342; 11.0. 第2次; 32550; 359; 11.7. 第3次; 31480; 385; 12.1. 平均值; 32065; 362; 11.6. 谷朊粉烘干排气筒袋式除尘器出口（DA006）; 颗粒物; 第1次; 37223; 2.1; 7.82×10-2. 第2次; 37546; 2.5; 9.39×10-2. 第3次; 37472; 2.6; 9.74×10-2. 平均值; 37414; 2.4; 8.98×10-2. 污水处理站废气排放口集气装置+生物滤池进口（DA007）; 氨; 第1次; 8942; 6.90; 6.17×10-2. 第2次; 8866; 7.70; 6.83×10-2. 第3次; 8795; 7.98; 7.02×10-2. 最大值; /; /; 7.02×10-2. 硫化氢; 第1次; 8942; 0.531; 4.75×10-3. 第2次; 8866; 0.556; 4.93×10-3. 第3次; 8795; 0.544; 4.78×10-3. 最大值; /; /; 4.93×10-3. 臭气浓度; 第1次; 1513（无量纲）. 第2次; 1513（无量纲）. 第3次; 1513（无量纲）. 最大值; 1513（无量纲）. 污水处理站废气排放口集气装置+生物滤池出口（DA007）; 氨; 第1次; 9679; 0.86; 8.32×10-3. 第2次; 9704; 1.17; 1.14×10-2. 第3次; 9551; 1.23; 1.17×10-2. 最大值; /; /; 1.17×10-2. 硫化氢; 第1次; 9679; 0.117; 1.13×10-3. 第2次; 9704; 0.116; 1.13×10-3. 第3次; 9551; 0.120; 1.15×10-3. 最大值; /; /; 1.15×10-3. 臭气浓度; 第1次; 309（无量纲）. 第2次; 354（无量纲）. 第3次; 354（无量纲）. 最大值; 354（无量纲）. 由上表监测数据可知，项目投料废气排气筒（DA001）：布袋除尘器+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为8.55×10-3~1.28×10-2kg/h、排放浓度为2.1~3.1mg/m3；淀粉筒仓废气排气筒（DA002）：布袋除尘器+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为2.57×10-3~3.47×10-3kg/h、排放浓度为2.2~3.1mg/m3；谷朊粉筒仓废气排气筒（DA003）：布袋除尘器+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为2.18×10-3~3.68×10-3kg/h、排放浓度为2.0~3.3mg/m3；淀粉烘干粉尘排气筒（DA004）：旋风分离+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为5.75×10-2~8.41×10-2kg/h、排放浓度为3.9~5.7mg/m3；淀粉烘干粉尘排气筒（DA005）：旋风分离+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为5.20×10-2~9.05×10-2kg/h、排放浓度为3.5~6.1mg/m3；谷朊粉烘干粉尘排气筒（DA006）：布袋除尘器+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为6.72×10-2~9.74×10-2kg/h、排放浓度为1.8~2.6mg/m3；均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放120mg/m3，14.45kg/h的限值要求，同时能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3的限值要求。 污水处理站恶臭气体排气筒（DA007）：生物除臭塔+15m高排气筒出口氨气排放速率为6.77×10-3~1.17×10-2kg/h、排放浓度为0.72~1.23mg/m3；硫化氢排放速率为1.03×10-3~1.70×10-3kg/h、排放浓度为0.110~0.122mg/m3；臭气浓度为309~354（无量纲）能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中氨气有组织排放4.9kg/h、硫化氢有组织排放0.33kg/h、有组织臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。 （2）无组织废气 表19 无组织废气监测结果 采样时间; 检测项目; 监测频次; 监测点位; 检测结果（mg/m3）. 2026-01-07; 氨气; 第一次; 厂界上风向; 0.02. 厂界下风向1#; 0.07. 厂界下风向2#; 0.11. 厂界下风向3#; 0.06. 第二次; 厂界上风向; 0.03. 厂界下风向1#; 0.09. 厂界下风向2#; 0.12. 厂界下风向3#; 0.05. 第三次; 厂界上风向; 0.04. 厂界下风向1#; 0.13. 厂界下风向2#; 0.08. 厂界下风向3#; 0.05. 第四次; 厂界上风向; 0.03. 厂界下风向1#; 0.10. 厂界下风向2#; 0.07. 厂界下风向3#; 0.07. 硫化氢; 第一次; 厂界上风向; 未检出. 厂界下风向1#; 未检出. 厂界下风向2#; 未检出. 厂界下风向3#; 未检出. 第二次; 厂界上风向; 未检出. 厂界下风向1#; 未检出. 厂界下风向2#; 未检出. 厂界下风向3#; 未检出. 第三次; 厂界上风向; 未检出. 厂界下风向1#; 未检出. 厂界下风向2#; 未检出. 厂界下风向3#; 未检出. 第四次; 厂界上风向; 未检出. 厂界下风向1#; 未检出. 厂界下风向2#; 未检出. 厂界下风向3#; 未检出. 臭气浓度; 第一次; 厂界上风向; <10. 厂界下风向1#; <10. 厂界下风向2#; 11. 厂界下风向3#; <10. 第二次; 厂界上风向; <10. 厂界下风向1#; <10. 厂界下风向2#; 11. 厂界下风向3#; <10. 第三次; 厂界上风向; <10. 厂界下风向1#; 11. 厂界下风向2#; <10. 厂界下风向3#; <10. 第四次; 厂界上风向; <10. 厂界下风向1#; <10. 厂界下风向2#; <10. 厂界下风向3#; <10. 总悬浮颗粒物; 第一次; 厂界上风向; 0.230. 厂界下风向1#; 0.298. 厂界下风向2#; 0.354. 厂界下风向3#; 0.283. 第二次; 厂界上风向; 0.240. 厂界下风向1#; 0.305. 厂界下风向2#; 0.366. 厂界下风向3#; 0.294. 第三次; 厂界上风向; 0.231. 厂界下风向1#; 0.302. 厂界下风向2#; 0.355. 厂界下风向3#; 0.327. 2026-01-08; 氨气; 第一次; 厂界上风向; 0.02. 厂界下风向1#; 0.10. 厂界下风向2#; 0.14. 厂界下风向3#; 0.07. 第二次; 厂界上风向; 0.03. 厂界下风向1#; 0.12. 厂界下风向2#; 0.15. 厂界下风向3#; 0.08. 第三次; 厂界上风向; 0.04. 厂界下风向1#; 0.09. 厂界下风向2#; 0.14. 厂界下风向3#; 0.09. 第四次; 厂界上风向; 0.03. 厂界下风向1#; 0.13. 厂界下风向2#; 0.16. 厂界下风向3#; 0.10. 臭气浓度; 第一次; 厂界上风向; <10. 厂界下风向1#; <10. 厂界下风向2#; 12. 厂界下风向3#; <10. 第二次; 厂界上风向; <10. 厂界下风向1#; 11. 厂界下风向2#; 12. 厂界下风向3#; <10. 第三次; 厂界上风向; <10. 厂界下风向1#; <10. 厂界下风向2#; 12. 厂界下风向3#; <10. 第四次; 厂界上风向; <10. 厂界下风向1#; 11. 厂界下风向2#; 13. 厂界下风向3#; <10. 硫化氢; 第一次; 厂界上风向; 未检出. 厂界下风向1#; 未检出. 厂界下风向2#; 未检出. 厂界下风向3#; 未检出. 第二次; 厂界上风向; 未检出. 厂界下风向1#; 未检出. 厂界下风向2#; 未检出. 厂界下风向3#; 未检出. 第三次; 厂界上风向; 未检出. 厂界下风向1#; 未检出. 厂界下风向2#; 未检出. 厂界下风向3#; 未检出. 第四次; 厂界上风向; 未检出. 厂界下风向1#; 未检出. 厂界下风向2#; 未检出. 厂界下风向3#; 未检出. 总悬浮颗粒物; 第一次; 厂界上风向; 0.235. 厂界下风向1#; 0.321. 厂界下风向2#; 0.376. 厂界下风向3#; 0.332. 第二次; 厂界上风向; 0.215. 厂界下风向1#; 0.297. 厂界下风向2#; 0.352. 厂界下风向3#; 0.329. 第三次; 厂界上风向; 0.223. 厂界下风向1#; 0.335. 厂界下风向2#; 0.367. 厂界下风向3#; 0.329. 由上表的监测数据可知，厂界无组织废气颗粒物排放浓度0.215~0.376mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物无组织排放1.0mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3排放限值要求。厂界无组织废气氨气排放浓度0.02~0.16mg/m3，硫化氢未检出，臭气浓度最大值为13，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中氨气无组织排放1.5mg/m3、硫化氢无组织排放0.06mg/m3、厂界臭气浓度20（无量纲）的限值要求。 - 废水 表19 废水检测结果 单位：mg/L（另注除外） 采样 日期; 采样 点位; 检测 项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2026. 01.07; 厂区总排口（DW001）; pH值; 7.2（水温9.6℃）; 7.2（水温10.2℃）; 7.2（水温10.7℃）; /; 无量纲. 五日生化需氧量; 36.2; 37.5; 38.9; 37.5; mg/L. 化学需氧量; 125; 133; 140; 133; mg/L. 悬浮物; 13; 11; 12; 12; mg/L. 氨氮; 5.52; 4.79; 5.10; 5.14; mg/L. 总氮; 8.02; 7.74; 7.70; 7.82; mg/L. 总磷; 4.50; 4.46; 4.52; 4.49; mg/L. 样品状态描述; 无色、透明、微弱气味、无浮油、无漂浮物. 2026. 01.08; 厂区总排口（DW001）; pH值; 7.1（水温9.5℃）; 7.2（水温10.3℃）; 7.2（水温10.8℃）; /; 无量纲. 五日生化需氧量; 41.2; 43.1; 36.7; 40.3; mg/L. 化学需氧量; 142; 153; 131; 142; mg/L. 悬浮物; 12; 10; 13; 12; mg/L. 氨氮; 6.17; 5.69; 5.24; 5.70; mg/L. 总氮; 7.93; 7.51; 7.77; 7.74; mg/L. 总磷; 4.41; 4.36; 4.34; 4.37; mg/L. 样品状态描述; 无色、透明、微弱气味、无浮油、无漂浮物. 由检测数据可知，厂区总排口出水水质为：pH 7.1~7.2mg/L、COD125~153mg/L、BOD5 36.2~43.1mg/L、SS10~13mg/L、NH3-N 4.79~6.17mg/L、TP 4.34~4.52mg/L、TN 7.51~8.02mg/L、，能够满足《淀粉工业污染物排放标准》（GB25461-2010）中pH 6~9，COD 300 mg/L、BOD5 70mg/L、SS 70mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 5mg/L、TN 55mg/L和常源污水处理厂的收水标准：pH 6~9，COD 3000 mg/L、BOD5 500mg/L、SS 220mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 6mg/L、TN 65mg/L。厂内外排废水主要为生活污水、清洗废水，生产废水、蒸汽冷凝水，均为间断排放，且排放频次及排放量不固定，本项目劳动定员不变，生产流程不变，因此本次验收按照环评预测量确定废水排放量，即废水排放量为545.81m3/d（180117.3m3/a）。本项目生产能力为年产58500吨小麦淀粉、15600吨谷朊粉，本项目单位产品基准排水量为2.43m3/t-产品，能够满足淀粉工业水污染物排放标准（GB25461-2010）单位产品基准排水量3m3/t-产品的限值要求。 - 噪声监测结果与评价 表17 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测频次; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 2026-01-07; 昼间; 57; 57; 56. 夜间; 47; 49; 48. 2026-01-08; 昼间; 58; 57; 58. 夜间; 48; 48; 48. 注：东厂界为共用墙，不具备检测条件，未进行检测。. 由监测结果可知：本项目北、西、南各厂界昼间噪声值分别为：57~58dB（A）、57dB（A）、56~58dB（A），北、西、南各厂界夜间噪声值分别为：47~48dB（A）、48~49dB（A）、48dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 4、总量控制指标 （1）废气 本项目废气污染物主要为颗粒物、氨气、硫化氢、臭气浓度，各工段污染物排放情况见下表。 表20 废气污染物排放情况 排放点; 污染因子; 最大排放速率（kg/h）; 排放时数（h/a）; 实测排放量（t/a）; 验收工况（%）; 满负荷排放量（t/a）. 投料废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 1.28×10-2kg/h; 7920; 0.1014; 96; 0.1056. 淀粉筒仓废气排气筒（DA002）; 颗粒物; 3.47×10-3kg/h; 7920; 0.0275; 96; 0.02863. 谷朊粉筒仓废气排气筒（DA003）; 颗粒物; 3.68×10-3kg/h; 7920; 0.0291; 96; 0.0303. 淀粉烘干粉尘排气筒（DA004）; 颗粒物; 8.41×10-2kg/h; 7920; 0.6661; 96; 0.6939. 淀粉烘干粉尘排气筒（DA005）; 颗粒物; 9.05×10-2kg/h; 7920; 0.7168; 96; 0.7467. 谷朊粉烘干粉尘排气筒（DA006）; 颗粒物; 9.74×10-2kg/h; 7920; 0.7714; 96; 0.8035. 污水处理站恶臭气体排气筒（DA007）; 氨气; 1.17×10-2kg/h; 7920; 0.0927; 96; 0.0966. 硫化氢; 1.70×10-3kg/h; 7920; 0.1346; 96; 0.1402. - 本项目废气污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。 表21 废气污染物排放量情况及环评批复许可排放量 污染因子; 环评批复许可排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 颗粒物; 2.452; 2.4086. 由上表可知，本项目满负荷运行时废气颗粒物排放量能够满足环评批复总量控制要求。 - 废水 本项目废水各污染物排放情况见下表。 表25 废水污染物排放情况 排放点; 污染因子; 排放浓度/（mg/L）; 废水流量（m3/d); 排放天数（d）; 排放量(t/a). 总排放口; 五日生化需氧量; 10; 545.81; 330; 1.8011. 化学需氧量; 50; 9.0059. 悬浮物; 10; 1.8011. 氨氮; 5; 0.9006. 总氮; 15; 2.7018. 总磷; 0.5; 0.0901. 本项目废水污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。 表26 废水污染物排放量情况及环评批复许可排放量 污染因子; 环评批复许可排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 化学需氧量; 9.0059; 9.0059. 五日生化需氧量; 1.8011; 1.8011. 悬浮物; 1.8011; 1.8011. 氨氮; 0.9006; 0.9006. 总氮; 2.7018; 2.7018. 总磷; 0.0901; 0.0901. - 由上表可知，本项目废水污染物排放量能够满足环评批复总量控制要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）以下简称（暂行办法）对比分析。 表22 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比 结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 相符. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 相符. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 相符. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 相符. - 由上表可知，本项目的建设符合暂行办法的相关要求。

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 - 验收检测期间，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 - 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 - （1）有组织废气 - 本项目废气主要为面粉投料废气、淀粉筒仓废气、谷朊粉筒仓废气，淀粉烘干粉尘谷朊粉烘干粉尘、污水处理站恶臭气体。面粉投料废气经集气装置收集后进入布袋除尘器处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA001）排放；淀粉筒仓废气经密闭管道收集后进入布袋除尘器处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA002）排放；谷朊粉筒仓废气经密闭管道收集后进入布袋除尘器进一步处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA003）排放；淀粉烘干废气经密闭管道收集后通入4套旋风分离装置进行处理，处理后的废气经2根25m高排气筒（DA004、DA005）排放；谷朊粉烘干废气经密闭管道收集后通入1套布袋除尘器进行处理，处理后的废气经25m高排气筒（DA006）排放；污水处理站恶臭气体经集气装置收集后通入生物除臭塔处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA007）排放。 根据验收监测结果，本次验收项目运行期间，项目投料废气排气筒（DA001）：布袋除尘器+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为8.55×10-3~1.28×10-2kg/h、排放浓度为2.1~3.1mg/m3；淀粉筒仓废气排气筒（DA002）：布袋除尘器+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为2.57×10-3~3.47×10-3kg/h、排放浓度为2.2~3.1mg/m3；谷朊粉筒仓废气排气筒（DA003）：布袋除尘器+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为2.18×10-3~3.68×10-3kg/h、排放浓度为2.0~3.3mg/m3；淀粉烘干粉尘排气筒（DA004）：旋风分离+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为5.75×10-2~8.41×10-2kg/h、排放浓度为3.9~5.7mg/m3；淀粉烘干粉尘排气筒（DA005）：旋风分离+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为5.20×10-2~9.05×10-2kg/h、排放浓度为3.5~6.1mg/m3；谷朊粉烘干粉尘排气筒（DA006）：布袋除尘器+25m高排气筒出口颗粒物排放速率为6.72×10-2~9.74×10-2kg/h、排放浓度为1.8~2.6mg/m3；均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放120mg/m3，14.45kg/h的限值要求，同时能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3的限值要求。 污水处理站恶臭气体排气筒（DA007）：生物除臭塔+15m高排气筒出口氨气排放速率为6.77×10-3~1.17×10-2kg/h、排放浓度为0.72~1.23mg/m3；硫化氢排放速率为1.03×10-3~1.70×10-3kg/h、排放浓度为0.110~0.122mg/m3；臭气浓度为309~354（无量纲）能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中氨气有组织排放4.9kg/h、硫化氢有组织排放0.33kg/h、有组织臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。 - （2）无组织废气 厂界无组织废气主要为车间散逸出来的无组织颗粒物和污水处理厂散逸出来的无组织氨气、硫化氢。根据验收监测结果显示，厂界无组织废气颗粒物排放浓0.215~0.376mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物无组织排放1.0mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3排放限值要求。厂界无组织废气氨气排放浓度0.02~0.16mg/m3，硫化氢未检出，臭气浓度最大值为13，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中氨气无组织排放1.5mg/m3、硫化氢无组织排放0.06mg/m3、厂界臭气浓度20（无量纲）的限值要求。 （2）废水 厂区总排口出水水质为：pH7.1~7.2mg/L、COD125~153mg/L、BOD536.2~43.1mg/L、SS10~13mg/L、NH3-N4.79~6.17mg/L、TP4.34~4.52mg/L、TN7.51~8.02mg/L，能够满足《淀粉工业污染物排放标准》（GB25461-2010）中pH6~9，COD300mg/L、BOD570mg/L、SS70mg/L、NH3-N35mg/L、TP5mg/L、TN55mg/L和常源污水处理厂的收水标准：pH6~9，COD3000mg/L、BOD5500mg/L、SS220mg/L、NH3-N30mg/L、TP6mg/L、TN65mg/L。厂内外排废水主要为生活污水、清洗废水，生产废水、蒸汽冷凝水，均为间断排放，且排放频次及排放量不固定，本项目劳动定员不变，生产流程不变，因此本次验收按照环评预测量确定废水排放量，即废水排放量为545.81m3/d（180117.3m3/a）。本项目生产能力为年产58500吨小麦淀粉、15600吨谷朊粉，本项目单位产品基准排水量为2.43m3/t-产品，能够满足淀粉工业水污染物排放标准（GB25461-2010）单位产品基准排水量3m3/t-产品的限值要求。 - （3）噪声 本项目验收噪声源主要为生产设备和各类风机，项目采取基础减震、厂房隔声等措施防治噪声污染。根据验收监测结果显示，由监测结果可知：本项目北、西、南各厂界昼间噪声值分别为：57~58dB（A）、57dB（A）、56~58dB（A），北、西、南各厂界夜间噪声值分别为：47~48dB（A）、48~49dB（A）、48dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 - （4）固废 本项目产生的一般固体废物为生活垃圾、B淀粉浆、纤维物质、卸料粉尘、烘干粉尘、废包装袋、污泥。生活垃圾交由环卫部门定期清运；B淀粉浆、纤维物质作为副产品定期外售；卸料粉尘、烘干粉尘回用于生产；废包装袋、污泥暂存于一般固废暂存间，定期外售。 目前企业实际建设1座20m2的一般固废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 本项目按照最不利条件折算为满负荷情况下，全厂污染物实际排放颗粒物2.40859 t/a、化学需氧量9.0059 t/a、五日生化需氧量1.8011t/a、悬浮物1.8011 t/a、氨氮0.9006 t/a、总氮2.7018 t/a、总磷0.0901 t/a，满足环评批复中颗粒物2.452 t/a、化学需氧量9.0059 t/a、五日生化需氧量1.8011t/a、悬浮物1.8011 t/a、氨氮0.9006 t/a、总氮2.7018 t/a、总磷0.0901 t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 项目名称 |  | 河南连枝食品科技有限公司年产58500吨小麦淀粉及15600吨谷朊粉生产线项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410728-13-03-049367 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市长垣县常村镇308线路北、常樊路西 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C1391 淀粉及淀粉制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度：114°33′7.06″ 纬度：35°11′21.97″ |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 小麦淀粉：58500t/a、谷朊粉：15600t/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 小麦淀粉：58500t/a、谷朊粉：15600t/a |  | 环评单位 |  | 广东德森环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 长垣市生态环境分局（新乡市生态环境局长垣分局） |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 长环审[2020]16号 |  | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023年6月25日 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年10月30日 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023年11月30日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410728MA47C23D7N001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南连枝食品科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南琢磨检测研究院有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 96% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 181 |  | 所占比例（%） |  | 1.5% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 60 |  | 所占比例（%） |  | 0.5% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 20 | 废气治理（万元） |  | 33 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间（天） |  | 330 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 河南连枝食品科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410728MA47C23D7N |  | 验收时间 |  | 2026年1月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | 9.0059 | 9.0059 | 0 | 9.0059 | 9.0059 | 0 |  |  | +9.0059 |  |
|  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | 0.9006 | 0.9006 | 0 | 0.9006 | 0.9006 | 0 |  |  | +0.9006 |  |
|  | 石油类 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 颗粒物 | / |  | / | / |  | / |  | 0 | 2.4086 | 2.452 | 0 | 2.4086 | 2.452 | 0 |  |  | +2.4086 |  |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：          填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：