河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南三石洋荣服饰有限公司

编制单位：河南三石洋荣服饰有限公司

2026年3月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人：童威

报  告  编  写  人：童威

| 建设单位: 河南三石洋荣服饰有限公司 | 编制单位: 河南三石洋荣服饰有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 17516783658 | 电话: 17516783658 |
| 传真: / | 传真: / |
| 邮编: 453300 | 邮编: 453300 |
| 地址: 新乡市封丘县先进制造业开发区西环路和前进路交叉口东南角 | 地址: 新乡市封丘县先进制造业开发区西环路和前进路交叉口东南角 |

表一

| 建设项目名称 | 河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南三石洋荣服饰有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县先进制造业开发区西环路和前进路交叉口东南角 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 蒸汽 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 全厂：蒸汽23040t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一期：蒸汽11520t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2026.1 | 开工建设时间 | 2026.1.17 |  |  |
| 调试时间 | 2026.1.23-2026.4.10 | 验收现场检测时间 | 2026.1.29-1.30 2026.3.3-3.4 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南三石洋荣服饰有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南三石洋荣服饰有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 80万 | 环保投资总概算 | 6万 | 比例 | 7.5% |
| 实际总概算 | 40万（一期） | 实际环保投资 | 3万 | 比例 | 7.5% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）； 10.《河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2026.1； 11.关于《河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目环境影响报告表》的批复（新环表审[2026]5号），新乡市生态环境局，2026.1.16； 12.《河南三石洋荣服饰有限公司竣工环境保护验收检测（一期）》报告，河南环碳检测技术有限公司，报告编号：HT202601061（报告日期：2026.2.28）、报告编号：HT202601061-1（报告日期：2026.3.10）； 13、排污单位名称：河南三石洋荣服饰有限公司；排污许可登记编号：91410727MA466YQW2Q001Z；排污许可管理类别：登记管理；申领时间：2026年01月23日；登记类型：首次；有效期：2026年01月23日至2031年01月22日。 注：根据市场需求，本公司决定对锅炉项目进行分期建设，环评批复建设2台3t/h天然气锅炉，一期1台3t/h天然气锅炉已完成建设。根据中华人民共和国生态环境部关于如何“依法”界定分期建设项目、如何分期竣工验收的回复：“根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18 条规定分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对锅炉项目（一期）进行验收，待二期项目建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 表1 废水污染物执行标准限值 执行标准; 污染因子; 标准限值. 封丘县产业集聚区污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 230mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 5.5mg/L. TN; 45mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. 2、废气 表2 废气污染物执行标准限值 执行标准; 污染因子; 标准限值. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 在基准含氧量3.5%的条件下. 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOX; 30mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 浓度1.5mg/m3，净化效率不低于90%. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3。 表3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间. 3类; 65. 4、固废 固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”标准要求执行。 |

表二

1、地理位置 本项目位于新乡市封丘县先进制造业开发区西环路和前进路交叉口东南角，在现有厂区内新建厂房进行生产。项目四周环境为：北临前进路，路北为农田，南临工业四路，路南为河南洋洋制冷科技股份有限公司，西临西环路，路西为文君食品有限公司和新乡市鑫果果食品有限公司，东临泰康路，路东为在建空地。距离厂界较近的环境保护目标为：东230m处的申庄村，西南340m处的西洪庄村，东北470m处的西万庄村。 项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境图及周边环境保护目标情况见图1。 图1 项目厂区四周环境及周边环境保护目标图 2、工程建设内容 表4 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目; 河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期）; 分期建设. 2; 建设单位; 河南三石洋荣服饰有限公司; 河南三石洋荣服饰有限公司; 一致. 3; 项目地址; 新乡市封丘县先进制造业开发区西环路和前进路交叉口东南角; 新乡市封丘县先进制造业开发区西环路和前进路交叉口东南角; 一致. 4; 占地面积; 156m2; 78m2; 分期建设. 5; 总投资; 80万元; 40万元; 分期建设. 6; 建设内容; 2台3t/h天然气锅炉，为服饰制造生产线熨烫工序提供蒸汽; 1台3t/h天然气锅炉，为服饰制造生产线熨烫工序提供蒸汽; 分期建设. 7; 项目定员与工作制度; 员工定员4人，年工作日320天，单班制（每班12小时）; 员工定员2人，年工作日320天，单班制（每班12小时）; 分期建设. 3、该项目主要组成情况见下表： 表5 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 1#锅炉房; 1座1层，占地面积54m2; 1座1层，占地面积54m2; 一致. 1#空压机房; 1座1层，占地面积24m2; 1座1层，占地面积24m2; 一致. 2#锅炉房; 1座1层，占地面积54m2; 未建设; 二期建设内容. 2#空压机房; 1座1层，占地面积24m2; 未建设. 2; 辅助工程; 员工食堂; 1座2层，总建筑面积3583m2（依托现有）; 1座2层，总建筑面积3583m2 （依托现有）; 一致. 宿舍楼; 1座3层，总建筑面积2538m2 1座3层，总建筑面积1494m2（依托现有）; 1座3层，总建筑面积2538m2 1座3层，总建筑面积1494m2 （依托现有）; 一致. 4; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座（100m3）（依托现有）; 化粪池1座（100m3）（依托现有）; 一致. 食堂废水; 隔油池1座（100m3）（依托现有）; 隔油池1座（100m3）（依托现有）; 一致. 废气; 锅炉天然气燃烧废气; 低氮燃烧技术+不低于8m高排气筒（2套）; 低氮燃烧技术+不低于8m高排气筒（1套）; 分期建设. 食堂油烟; 集气罩+静电式油烟净化器+高于屋顶排放（依托现有）; 集气罩+静电式油烟净化器+高于屋顶排放（依托现有）; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（50m2）（依托现有）; 一般固废暂存间1座（50m2） （依托现有）; 一致. 噪声; 厂房密闭隔声，设备减振、隔声; 厂房密闭隔声，设备减振、隔声; 一致. 5; 公用工程; 供水; 集中自来水管网; 集中自来水管网; 一致. 供电; 集中供电电网; 集中供电电网; 一致. 供气; 西气东输天然气管道供应; 西气东输天然气管道供应; 一致. 4、工程主要设备： 表6 项目设备一览表 序号; 环评批复; 实际建设（一期）; 与环评对比情况. 设备名称; 设备参数; 数量（台/套）; 设备名称; 设备参数; 数量（台/套）. 1; 天然气锅炉; 3t/h; 2; 天然气锅炉; 3t/h; 1; 分期建设. 2; 制软水设备; 4t/h; 2; 制软水设备; 4t/h; 1. 3; 空压机; /; 2; 空压机; /; 1. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表7 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 年用量; 与环评对比情况. 环评批复; 实际建设（一期）. 1; 天然气; 184万m3/a; 92万m3/a; 分期建设. 2; 水; 31347.2m3/a; 15673.6m3/a. 3; 电; 36万kw·h/a; 18万kw·h/a. 6、水平衡： 一期工程实际建设情况与原环评批复情况一致，一期工程建成后全厂水平衡情况如下： 图2 一期工程建成后全厂实际水平衡图 单位：m3/d 7、本项目生产工艺流程示意图如下： 本项目实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下： 图4 本项目生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简述： 原水先经过石英砂过滤器、活性炭过滤器去除其中的颗粒杂质，再经精密过滤器去除微小杂质，之后进入反渗透膜组制成软水，用于天然气锅炉，锅炉产生的蒸汽用于服饰生产线的熨烫工序。 蒸汽使用完毕会产生蒸汽冷凝水，部分作为在建工程生活用水中的冲厕用水进行再利用，部分外排；制软水设备成水率约75%，会产生软水制备浓水；石英砂过滤器、活性炭过滤器定期进行冲洗再利用，到达使用年限后进行更换，产生冲洗废水、废石英砂和废活性炭；精密过滤器的滤芯需要定期更换，产生废滤芯。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表8。 表8 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 经厂区总排口排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理. 食堂废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 隔油池. 蒸汽冷凝水; COD、SS; 部分回用，部分外排. 软水制备浓水; COD、SS; /. 软水制备设备冲洗废水; COD、SS; /. 锅炉排污水; COD、SS; /. 废气; 锅炉天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧技术+不低于8m高排气筒DA001. 食堂; 油烟、颗粒物、SO2、NOx; 集气罩+静电式油烟净化器+高于屋顶排放DA003. 噪声; 空压机、风机等; 设备噪声; 基础减振，厂房隔声. 固废; 制软水设备; 废活性炭; 一般固废间暂存，定期交由环卫部门处理. 废石英砂. 废滤芯. 废反渗透膜; 一般固废间暂存，定期由厂家回收.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，两股废水经处理后与蒸汽冷凝水、制软水设备冲洗废水、浓水一起在总排口混合，经管网排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 图8 废水处理流程示意图 2、废气 本项目锅炉燃烧废气经低氮燃烧器燃烧后直接经8m高排气筒DA001排放，食堂废气经静电式油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒DA003排放。 图9 废气处理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)标准的排放要求。 图10 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目产生的一般固废包括软水制备装置产生的废活性炭、废石英砂、废滤芯、废反渗透膜。废反渗透膜由厂家回收，废滤芯、废石英砂、废活性炭定期交由环卫部门处理。 目前企业已建成一般固废间1座约50m2、地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 目前建设单位对一般工业固废的处理措施与环评一致。 图11 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表9 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 经厂区总排口排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理; 6; 化粪池; 经厂区总排口排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理; 3. 食堂废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 隔油池; 隔油池. 蒸汽冷凝水; COD、SS; 部分回用，部分外排; 部分回用，部分外排. 软水制备浓水; COD、SS; /; /. 软水制备设备冲洗废水; COD、SS; /; /. 锅炉排污水; COD、SS; /; /. 废气; 锅炉天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧技术+不低于8m高排气筒DA001-DA002; 低氮燃烧技术+不低于8m高排气筒DA001. 食堂; 油烟、颗粒物、SO2、NOx; 集气罩+静电式油烟净化器+高于屋顶排放DA003; 集气罩+静电式油烟净化器+高于屋顶排放DA003. 噪声; 空压机、风机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 减振、厂房密闭隔声. 固废; 软水制备装置; 废活性炭、废石英砂、废滤芯、废反渗透膜; 一般固废间1座（50m2） （利用现有）; 一般固废间1座（50m2） （利用现有）. 管理; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备; /. 6、厂区平面布置及监测点位图 图12 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表10 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 新环表审[2026]5号 新乡市生态环境局 关于《河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目环境 影响报告表》的批复 河南三石洋荣服饰有限公司： 你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师郭桦主持编制的《河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及新乡市生态环境局封丘分局的审查意见收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行建设。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，各环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：项目外排废水水质须满足《污水综合排放标准》GB8978-1996)和封丘县产业集聚区污水处理厂的收水标准要求。 2、废气：燃气锅炉采用低氮燃烧装置，餐饮油烟废气采用静电式油烟净化器处理，废气经治理后须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。 3、噪声：对高噪声设备采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般工业固废须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行控制。 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口、安装污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限依法申报排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你单位应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 新乡市生态环境局 2026年1月16日 3、本项目落实环评批复情况 表11 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行建设。; 已落实. 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。; 已落实. 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，各环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1.废水：项目外排废水水质须满足《污水综合排放标准》GB8978-1996)和封丘县产业集聚区污水处理厂的收水标准要求。; 已落实. 2.废气：燃气锅炉采用低氮燃烧装置，餐饮油烟废气采用静电式油烟净化器处理，废气经治理后须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。; 已落实. 3.噪声：对高噪声设备采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。; 已落实. 4.固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般工业固废须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行控制。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口、安装污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限依法申报排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你单位应按新标准执行。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废水 表12 废水污染物执行标准限值 执行标准; 污染因子; 标准限值. 封丘县产业集聚区污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 230mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 5.5mg/L. TN; 45mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. ②废气 表13 废气污染物执行标准限值 执行标准; 污染因子; 标准限值. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 在基准含氧量3.5%的条件下. 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOX; 30mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 浓度1.5mg/m3，净化效率不低于90%. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间. 3类; 65. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标COD 0.4204t/a、NH3-N 0.021t/a、颗粒物0.0912t/a、SO20.1824t/a、NOx0.5472t/a，本项目建成后全厂总量控制指标COD 1.6748t/a、NH3-N 0.0837t/a、颗粒物0.0982t/a、SO20.1824t/a、NOx0.624t/a。 一期工程总量控制指标COD 0.2102t/a、NH3-N 0.0105t/a、颗粒物0.0456t/a、SO20.0912t/a、NOx0.2736t/a，一期工程建成后全厂总量控制指标COD 0.8374t/a、NH3-N 0.0419t/a、颗粒物0.0491t/a、SO20.912t/a、NOx0.312t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表15 检测分析方法一览表 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检出限. 废气; 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m³. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m³. 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; /. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; NO：3mg/m3 NO2：3mg/m3. 油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019; 0.1mg/m3. 废水; 流量; 水污染物排放总量监测技术规范（流量 7.3.1 流速仪法） HJ/T 92-2002; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008; /. 表16 主要检测仪器一览表 序号; 检测仪器; 仪器编号; 检定/校准有效期. 1; 自动烟尘（气）测试仪TC-60HN; HTJC-140; 2026年5月11日. 2; 多功能声级计AWA5688; HTJC-164; 2026年12月22日. 3; 声校准器AWA6022A; HTJC-181; 2026年10月3日. 4; 手持式风速风向仪LTF-1B; HTJC-176; 2026年9月20日. 5; 电子精密天平 CEB1035B（十万分之一）; HTJC-039; 2026年2月26日. 6; 恒温恒湿称重系统 LB-350N; HTJC-056; 2026年3月5日. 7; 电热鼓风干燥箱101-1S; HTJC-041; 2026年3月5日. 8; 紫外可见分光光度计T6新世纪; HTJC-040; 2026年2月26日. 9; 电子天平（万分之一）FA2204E; HTJC-084; 2026年3月5日. 10; COD恒温加热器QW-COD-HX12; HTJC-069; 2026年2月26日. 11; 手提式压力蒸汽灭菌锅YX-24LM; HTJC-059; 2026年2月26日. 12; 红外测油仪OIL-8; HTJC-002; 2026年2月26日. 4、质量控制措施 本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。 （2）严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。 （3）检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。 （4）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 （5）现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室检测质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。 （6）检测数据严格实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表17 验收检测内容一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 废气有组织排放; 燃气锅炉废气排放口DA001出口; 颗粒物、SO2、NOx、氧含量; 连续检测2个周期，每周期检测3次. 食堂油烟排放口DA003出口; 颗粒物、SO2、NOx. 油烟; 连续检测2个周期，每周期检测5次. 废水; 厂区总排口; 流量、COD、SS、氨氮、总磷、TN、动植物油; 连续检测2个周期，每周期检测4次. 噪声; 东、西、南、北厂界; 厂界环境噪声; 连续检测2天，昼间检测1次. 注：根据现场调查，食堂油烟废气进口管道及管径不满足检测采样条件，因此未对食堂油烟废气进口进行检测。

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表18 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模（一期）; 实际生产规模 （一期）; 运行负荷. 2026.1.29; 蒸汽; 36t/天; 30.6t/天; 85%. 2026.1.30; 30.6t/天; 85%. 2026.3.3; 30.6t/天; 85%. 2026.3.4; 30.6t/天; 85%. 备注：生产负荷由河南三石洋荣服饰有限公司提供。.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、噪声检测结果与评价 表19 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间. 2026.1.29; 东厂界外1m; 52. 南厂界外1m; 52. 西厂界外1m; 52. 北厂界外1m; 52. 2026.1.30; 东厂界外1m; 51. 南厂界外1m; 55. 西厂界外1m; 54. 北厂界外1m; 55. 由检测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：51~55dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。 2、废气检测结果与评价 （1）有组织废气 表20 有组织废气检测结果（1） 采样日期; 检测点位; 检测频次; 废气流量 （m3/h）; 油烟. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h). 2026.3.3; 食堂油烟排放口DA003; 1; 4.51×103; 0.8; 3.6×10-3. 2; 4.47×103; 0.8; 3.6×10-3. 3; 4.64×103; 0.7; 3.2×10-3. 4; 4.68×103; 0.5; 2.3×10-3. 5; 4.59×103; 0.6; 2.8×10-3. 均值; 4.58×103; 0.7; 3.2×10-3. 2026.3.4; 食堂油烟排放口DA003; 1; 4.61×103; 0.7; 3.2×10-3. 2; 4.63×103; 0.7; 3.2×10-3. 3; 4.71×103; 0.8; 3.8×10-3. 4; 4.54×103; 0.5; 2.3×10-3. 5; 4.48×103; 0.4; 1.8×10-3. 均值; 4.59×103; 0.6; 2.8×10-3. 由上表检测数据可知，食堂废气经静电式油烟净化器处理后排放浓度能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）最高允许排放浓度1.5mg/m3，的要求。

表21                                       有组织废气检测结果（2）

| 检测日期 | 检测点位 | 检测频次 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气流量 （m3/h） | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 含氧量（%） |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率 （kg/h） |  |
|  |  |  |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  |
| 2026.1.29 | 燃气锅炉废气排放口DA001出口 | 1 | 1.31×103 | 3.1 | 3.2 | 4.1×10-3 | ND | ND | / | 26 | 27 | 0.034 | 3.9 |
|  |  | 2 | 1.17×103 | 3.9 | 4.1 | 4.6×10-3 | ND | ND | / | 28 | 29 | 0.033 | 4.3 |
|  |  | 3 | 987 | 3.3 | 3.3 | 3.3×10-3 | ND | ND | / | 26 | 26 | 0.026 | 3.4 |
|  |  | 均值 | 1.16×103 | 3.4 | 3.5 | 3.9×10-3 | / | / | / | 27 | 28 | 0.031 | 3.9 |
| 2026.1.30 | 燃气锅炉废气排放口DA001出口 | 1 | 1.24×103 | 4.2 | 4.2 | 5.2×10-3 | ND | ND | / | 25 | 25 | 0.031 | 3.7 |
|  |  | 2 | 1.33×103 | 3.7 | 3.8 | 4.9×10-3 | ND | ND | / | 27 | 28 | 0.036 | 4.1 |
|  |  | 3 | 1.07×103 | 3.9 | 4.0 | 4.2×10-3 | ND | ND | / | 26 | 26 | 0.028 | 3.8 |
|  |  | 均值 | 1.21×103 | 3.9 | 4.0 | 4.7×10-3 | / | / | / | 26 | 27 | 0.031 | 3.9 |
| 2026.3.3 | 食堂油烟排放口 | 1 | 4.49×103 | 2.4 | / | 0.011 | ND | / | / | ND | / | / | / |
|  |  | 2 | 4.53×103 | 2.8 | / | 0.013 | ND | / | / | ND | / | / | / |
|  |  | 3 | 4.50×103 | 2.1 | / | 9.4×10-3 | ND | / | / | ND | / | / | / |
|  |  | 均值 | 4.51×103 | 2.4 | / | 0.011 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2026.3.4 | 食堂油烟排放口 | 1 | 4.66×103 | 2.3 | / | 0.011 | ND | / | / | ND | / | / | / |
|  |  | 2 | 4.61×103 | 2.7 | / | 0.012 | ND | / | / | ND | / | / | / |
|  |  | 3 | 4.68×103 | 2.5 | / | 0.012 | ND | / | / | ND | / | / | / |
|  |  | 均值 | 4.65×103 | 2.5 | / | 0.012 | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：①燃气锅炉基准含氧量为3.5%；② ND表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表检测数据可知，燃气锅炉排气筒DA001出口颗粒物、SO2、NOX废气排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。 3、废水检测结果与评价 本项目食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，两股废水经处理后与蒸汽冷凝水、制软水设备冲洗废水、浓水一起在总排口混合，经管网排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理。废水排放检测结果如下： 表22 废水排放检测结果 采样点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 厂区总排口; 2026.1.29; 流量; m3/d; 50; 50; 50; 50; 50. 悬浮物; mg/L; 21; 23; 26; 22; 23. 化学需氧量; mg/L; 165; 159; 166; 160; 162. 氨氮; mg/L; 8.65; 8.18; 8.49; 8.59; 8.48. 总磷; mg/L; 0.32; 0.33; 0.34; 0.30; 0.32. 总氮; mg/L; 11.0; 11.1; 11.0; 11.3; 11.1. 动植物油类; mg/L; 0.91; 0.94; 0.85; 0.88; 0.90. 厂区总排口; 2026.1.30; 流量; m3/d; 50; 50; 50; 50; 50. 悬浮物; mg/L; 24; 25; 20; 19; 22. 化学需氧量; mg/L; 166; 161; 157; 161; 161. 氨氮; mg/L; 8.40; 7.99; 8.18; 8.37; 8.24. 总磷; mg/L; 0.30; 0.31; 0.32; 0.28; 0.30. 总氮; mg/L; 11.3; 11.4; 11.7; 11.7; 11.5. 动植物油类; mg/L; 0.98; 0.86; 0.82; 0.91; 0.89. 由上表可知，本项目厂区总排口处废水排放浓度为COD157-166mg/L、SS19-26mg/L、NH3-N7.99-8.65mg/L、TP0.28-0.34mg/L、TN11-11.7mg/L、动植物油0.82-0.98mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级COD500mg/L、SS400mg/L、动植物油100mg/L的排放标准和封丘县产业集聚区污水处理厂COD 450mg/L、SS 230mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 5.5mg/L、TN 45mg/L的收水标准要求。 4、总量控制指标 本项目建设锅炉为厂区内现有工程服饰制造生产线的熨烫工序提供蒸汽，因此本项目与现有工程同时运行。现有工程服饰制造生产线设计产能为服装制品500万套/年，目前实际仅建设一期工程服装制品250万套/年，因此本次验收一期工程总量控制指标按照环评批复中全厂排放量的一半进行对比。 （1）废气 本项目食堂与现有工程共用，无法单独核算本项目食堂废气排放量，因此废气排放量以全厂排放量进行核算。根据检测结果核算废气排放情况见下表。 表23 全厂废气排放情况 序号; 污染物; 工作时间; 生产 负荷; 最大排放速率（kg/h）; 满负荷运行实际排放量（t/a）. 1; 锅炉废气排气筒DA001; 烟尘; 3840h/a; 85%; 5.2×10-3; 0.0235. 2; SO2; 4×10-3; 0.0181. 3; NOX; 0.036; 0.1626. 4; 食堂废气排放口DA003; 油烟; 1280h/a; 3.8×10-3; 0.0057. 5; 烟尘; 0.013; 0.0196. 6; SO2; 0.014; 0.0211. 7; NOX; 0.014; 0.0211. 注：*锅炉废气、食堂油烟废气污染物中SO2排放浓度未检出，评价按照最不利原则，取检出限3mg/m3进行计算，食堂油烟废气污染物中NOx排放浓度未检出，评价按照最不利原则，取检出限3mg/m3进行计算。 （2）废水 本项目废水与现有工程废水一同经厂区总排口排放，无法单独核算本项目废水排放量，因此本次验收以本项目建成后全厂废水排放情况进行总量核算。根据检测数据，检测期间厂区总排口废水排放流量为50m3/d，生产负荷为85%，则满负荷运行时全厂废水排放量为58.82m3/d（18822.4m3/a），废水污染物出厂排放总量：COD 3.1245t/a、NH3-N 0.1628t/a、TP 0.0064t/a、TN 0.2127t/a，经封丘县产业集聚区污水处理厂处理后全厂废水污染物排放总量：COD0.7529t/a、NH3-N0.0376t/a、TP 0.0064t/a、TN 0.2127t/a。 （3）污染物排放总量 表24 本项目建成后全厂污染物排放情况 污染物; 环评允许排放量（全厂）; 环评允许排放量（一期）; 实际排放量（一期满负荷）. 废水; COD; 1.6748; 0.8374; 0.7529. NH3-N; 0.0837; 0.0419; 0.0376. TP; 0.0167; 0.0084; 0.0064*. TN; 0.5024; 0.2512; 0.2127*. 废气; 颗粒物; 0.0982; 0.0491; 0.0431. SO2; 0.1824; 0.0912; 0.0392. NOX; 0.624; 0.312; 0.1837. 注：*本项目厂区总排口废水污染物总磷排放浓度为0.3-0.34mg/L，总氮排放浓度为11-11.3 mg/L，低于封丘县产业集聚区污水处理厂总磷0.4mg/L、总氮12mg/L的出水浓度，因此本项目废水污染物总磷污水处理厂出口排放量以厂区总排口排放量计。 由上表可知，满负荷运行时各污染物排放量均满足环评批复中的总量控制指标要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表25 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已进行了排污许可登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，两股废水经处理后与蒸汽冷凝水、制软水设备冲洗废水、浓水一起在总排口混合，经管网排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理。根据验收检测数据，厂区总排口废水污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级和封丘县产业集聚区污水处理厂收水标准要求。 ④本项目锅炉燃烧废气经低氮燃烧器燃烧后直接经8m高排气筒DA001排放，食堂废气经静电式油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒DA003排放。 根据验收检测数据可知，燃气锅炉排气筒DA001出口颗粒物、SO2、NOX废气排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求；油烟废气排放口DA003出口油烟废气排放浓度可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）油烟1.5mg/m3的要求。 ⑤本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：51~55dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。 ⑥本项目产生的一般固废包括软水制备装置产生的废活性炭、废石英砂、废滤芯、废反渗透膜。废反渗透膜由厂家回收，废滤芯、废石英砂、废活性炭定期交由环卫部门处理。 目前企业已建成一般固废间1座约50m2，地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 目前建设单位对一般工业固废的处理措施与环评一致。 ⑦按照最不利条件折算为满负荷情况下的本项目一期工程建成后全厂废气实际排放量为颗粒物0.0416t/a、二氧化硫0.0392t/a、氮氧化物0.1837t/a，满足环评批复中一期工程建成后全厂颗粒物0.0491t/a、二氧化硫0.0912t/a、氮氧化物0.312t/a的总量控制指标要求； 一期工程废水建成后全厂实际排放量为COD0.7529t/a、NH3-N0.0376t/a、TP 0.0064t/a、TN 0.2127t/a，能够满足环评批复中一期工程建成后全厂COD0.8374t/a、NH3-N0.0419t/a、TP 0.0084t/a、TN 0.2512t/a的总量控制指标要求。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南三石洋荣服饰有限公司               填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2511-410727-04-01-232188 |  | 建设地点 |  | 新乡市封丘县先进制造业开发区西环路和前进路交叉口东南角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | D4430热力生产和供应 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建（迁建）□改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114.380068° N 35.070772° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 全厂：蒸汽23040t/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一期：蒸汽11520t/a |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表审[2026]5号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2026.1.17 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2026.1.23 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2026.1.23 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 河南三石洋荣服饰有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南三石洋荣服饰有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410727MA466YQW2Q001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南三石洋荣服饰有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南环碳检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 85% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 6 |  | 所占比例（%） |  | 7.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 40万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 3 |  | 所占比例（%） |  | 7.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） |  | 3 | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 320天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 河南三石洋荣服饰有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410727MA466YQW2Q |  | 验收时间 |  | 2026年3月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7526 | 1.6748 |  |  |  | +0.7526 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0376 | 0.0837 |  |  |  | +0.0376 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0392 | 0.1824 |  |  |  | +0.0392 |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0416 | 0.0912 |  |  |  | +0.0416 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1837 | 0.5472 |  |  |  | +0.1837 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |