河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2026年3月13日，根据河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期）竣工环境保护验收监测报告和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市封丘县先进制造业开发区西环路和前进路交叉口东南角

建设性质：新建

产品及规模：蒸汽11520t/a

# （二）建设过程及环保审批情况

《河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目环境影响报告表》由新乡市世青环境技术有限公司于2025年12月编制完成；2026年1月16日，新乡市生态环境局以新环表审[2026]5号文对该项目环评报告表进行了批复。该项目于2026年1月17日开工建设，2026年1月23日竣工，2026年1月23日进行排污许可登记，登记编号：91410727MA466YQW2Q001Z，于2026年1月24日开始调试。

# （三）投资情况

项目工程预计总投资80万元，一期工程实际总投资40万元。环评预计环保投资6万元，一期工程实际环保投资3万元，占实际总投资的7.5%。

（四）验收范围

本次验收范围对《河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期）》进行验收，包括其主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、工程变动情况

项目分期建设，一期工程建设内容与环评批复建设内容均一致。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水

本项目食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，两股废水经处理后与蒸汽冷凝水、制软水设备冲洗废水、浓水一起在总排口混合，经管网排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理。

（2）废气

本项目锅炉燃烧废气经低氮燃烧器燃烧后直接经8m高排气筒DA001排放，食堂废气经静电式油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒DA003排放。

（3）噪声

本项目噪声源为风机、空压机等机械设备噪声，经过厂房隔声、基础减振，已减少工程噪声对厂址周围声环境的影响。

（4）固废

项目利用现有一般固废临时堆场1座约50m2。

四、环境保护设施调试效果

根据《河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。检测结果表明：

1.废水

本项目食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，两股废水经处理后与蒸汽冷凝水、制软水设备冲洗废水、浓水一起在总排口混合，经管网排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理。根据验收检测数据，厂区总排口废水污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级和封丘县产业集聚区污水处理厂收水标准要求。

2.废气

本项目锅炉燃烧废气经低氮燃烧器燃烧后直接经8m高排气筒DA001排放，食堂废气经静电式油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒DA003排放。

根据验收检测数据可知，燃气锅炉排气筒DA001出口颗粒物、SO2、NOX废气排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求；油烟废气排放口DA003出口油烟废气排放浓度可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）油烟1.5mg/m3的要求。

3.噪声

本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：51~55dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。

4.总量控制指标

按照最不利条件折算为满负荷情况下的本项目一期工程建成后全厂废气实际排放量为颗粒物0.0416t/a、二氧化硫0.0392t/a、氮氧化物0.1837t/a，满足环评批复中一期工程建成后全厂颗粒物0.0491t/a、二氧化硫0.0912t/a、氮氧化物0.312t/a的总量控制指标要求；

一期工程废水建成后全厂实际排放量为COD0.7529t/a、NH3-N0.0376t/a、TP 0.0064t/a、TN 0.2127t/a，能够满足环评批复中一期工程建成后全厂COD0.8374t/a、NH3-N0.0419t/a、TP 0.0084t/a、TN 0.2512t/a的总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表审批决定中未涉及环境敏感保护目标的要求。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处置。

综上所述，河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期）不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

七、后续要求

对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

河南三石洋荣服饰有限公司锅炉项目（一期）验收人员信息表

| 组成 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 河南三石洋荣服饰有限公司 |  |
| 报告编制单位 | 童威 |  | 河南三石洋荣服饰有限公司 |  |
| 检测单位 | 韩志忠 | 负责人 | 河南环碳检测技术有限公司 |  |

河南三石洋荣服饰有限公司