交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司于2026年3月10日通过腾讯会议的方式组织召开了交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程竣工环境保护验收会。验收工作组由工程建设单位（内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司）、施工单位（呼和浩特市光源电力安装有限责任公司）、验收调查单位（河南蓝天环境工程有限公司）、验收监测单位（内蒙古俊森环保科技有限公司）及技术专家组成，名单附后。

与会人员听取了建设单位工程建设情况、验收调查单位对该项目竣工环境保护验收调查情况的介绍，并审阅了有关材料。依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程验收基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

新建两回路110kV输电线路，其中一回为和盛220kV变电站至交通银行110kV变110kV线路，线路长度1.481km，电缆敷设；另一回为盛乐220kV变电站至交通银行110kV变110kV线路，线路长度5.31km，电缆敷设。

（二）建设过程及环保审批情况

《交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程建设项目环境影响报告表》由内蒙古华强环境科技有限公司于2024年10月编制完成，2024年11月20日由内蒙古自治区生态环境厅以内环表[2024]330号文予以批复。

该工程于2025年7月开工建设，2025年12月建成并调试运行。

（三）投资情况

本工程实际总投资为2064万元，其中环保投资为40万元，占工程全部投资的1.94%

（四）实际建设内容：

新建两回路110kV输电线路，其中一回为和盛220kV变电站至交通银行110kV变110kV线路，线路长度1.481km，电缆敷设；另一回为盛乐220kV变电站至交通银行110kV变110kV线路，线路长度5.31km，电缆敷设。

二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84号），本项目建设内容不存在重大变更情况。

三、环境保护设施调试效果

本项目污染物达标排放情况如下：

1.电磁

盛乐变—交行变110kV输电线路衰减断面（地下线缆）沿线监测点工频电场强度在1.85~55.02V/m之间，工频磁感应强度在0.0669~1.2098μT之间。

和盛变—交行变110kV输电线路衰减断面（地下线缆）沿线监测点工频电场强度在10.30~62.91V/m之间，工频磁感应强度在0.3776~0.6922μT之间。

监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100uT的公众曝露限值要求。

四、工程建设对环境的影响

工程建设对工频电磁场环境影响较小，采取生态恢复措施后对生态环境影响较小。

五、验收结论

根据交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程环保设施的验收监测和验收调查，该项目环保设施建设规范，环保设施和措施符合环评和环评批复要求同意该项目通过竣工环境保护验收。。

六、要求

进一步加强塔基植被恢复工作；加强输电线路的日常维护和保养，确保对周围环境影响在国家标准限值内。

内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司

2026年3月10日

建设项目竣工环境保护验收技术评审会

项目名称：交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程

2026年3月10日

| 序号 | 姓名 | 单位 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘建国 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司 |  | 建设单位 |
| 2 | 韩立峰 | 内蒙古肆合环境检测有限公司 |  | 特邀专家 |
| 3 | 程学慧 | 内蒙古自治区环境监测总站 |  | 特邀专家 |
| 4 | 谢东龙 | 内蒙古绿洁环境检测有限公司 |  | 特邀专家 |
| 5 | 王森仙 | 内蒙古俊森环保科技有限公司 |  | 监测单位 |
| 6 | 魏明杰 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  | 验收单位 |