呼和浩特红泉220千伏变电站第三台主变扩建工程竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司于2026年4月20日通过腾讯会议的方式组织召开了呼和浩特红泉220千伏变电站第三台主变扩建工程竣工环境保护验收会。验收工作组由工程建设单位（内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司）、施工单位（呼和浩特市光源电力安装有限责任公司）、验收调查单位（河南蓝天环境工程有限公司）、验收监测单位（内蒙古俊森环保科技有限公司）及技术专家组成，名单附后。

与会人员听取了建设单位工程建设情况、验收调查单位对该项目竣工环境保护验收调查情况的介绍，并审阅了有关材料。依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程验收基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

扩建第三台主变(1#主变)容量为180MVA；装设2×1×12Mvar容性无功补偿装置；不新增出线。

（二）建设过程及环保审批情况

《呼和浩特红泉220千伏变电站第三台主变扩建工程建设项目环境影响报告表》由内蒙古华强环境科技有限公司于2024年10月编制完成，2024年11月20日由内蒙古自治区生态环境厅以内环表[2024]319号文予以批复。

该工程于2025年9月开工建设，2026年3月建成并调试运行。

（三）投资情况

本工程实际总投资为1650万元，其中环保投资为30万元，占工程全部投资的1.82%

（四）实际建设内容：

扩建第三台主变(1#主变)容量为180MVA；装设2×1×12Mvar容性无功补偿装置；不新增出线。

二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84号），本项目建设内容不存在重大变更情况。

三、环境保护设施调试效果

本项目污染物达标排放情况如下：

1.电磁

根据监测结果可知，红泉220kV变电站站址四周围墙外工频电场强度为7.36-132.64V/m、工频磁场强度为0.0709-1.2494μT，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

根据红泉220kV变电站衰减断面监测结果可知，红泉220kV变电站东侧衰减断面处工频电场强度为33.14-116.88V/m、工频磁场强度为0.3101-1.0743μT，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

2.噪声

根据监测结果可知，红泉220kV变电站四周厂界昼间噪声值为45.8-52.2dB(A)、夜间噪声值为39.3-43.2dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求；敏感点昼间噪声值为45.6-51.6dB(A)、夜间噪声值为39.3-44.4dB(A)，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求。

四、工程建设对环境的影响

工程建设对工频电磁场环境影响较小，采取生态恢复措施后对生态环境影响较小。

五、验收结论

根据呼和浩特红泉220千伏变电站第三台主变扩建工程环保设施的验收监测和验收调查，该项目环保设施建设规范，环保设施和措施符合环评和环评批复要求同意该项目通过竣工环境保护验收。。

六、要求

进一步加强塔基植被恢复工作；加强输电线路的日常维护和保养，确保对周围环境影响在国家标准限值内。

内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司

2026年4月20日