新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡县恒新热力有限公司

编制单位：新乡县恒新热力有限公司

2026年6月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  刘万选

填表人：      刘万选

建设单位: 新乡县恒新热力有限公司        编制单位: 新乡县恒新热力有限公司

电话: 15537325678                    电话: 15537325678

传真:         /                      传真:       /

邮编: 453700                         邮编: 453700

地址: 新乡市新乡经济开发区黄河大道中段  地址: 新乡市新乡经济开发区黄河大道中段

表一

| 建设项目名称 | 新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡县恒新热力有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡经济开发区黄河大道中段新乡县恒新热力有限公司（黄河大道厂区） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 拆除现有1台60t/h燃煤锅炉，新建1台90t/h生物质燃料锅炉 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 1台90t/h生物质燃料锅炉（90t/h蒸汽/热水） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 1台90t/h生物质燃料锅炉（90t/h蒸汽/热水） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022.1 | 开工建设时间 | 2024.6 |  |  |
| 调试时间 | 2025.11.1~2026.6.30 | 验收现场检测时间 | 2025.11.10~11.13、 2026.6.1~2026.6.2 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 新乡市生态环境局新乡县分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 秦皇岛万谱迪环保科技有限公司、洛阳市新联环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 秦皇岛万谱迪环保科技有限公司、洛阳市新联环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 15000万 | 环保投资总概算 | 1200万 | 比例 | 8% |
| 实际总概算 | 10500万 | 实际环保投资 | 1200万 | 比例 | 11% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 10. 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)； 11. 《新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目环境影响评价报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.1； 12. 《新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目环境影响评价报告表》的批复（新环表[2022]02号），新乡市生态环境局新乡县分局，2022年1月10日； 13.《新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目竣工验收检测报告》，河南昌兴科技有限公司，2025年11月14日，报告编号：HNCX-W11072(1)-2025。 15.《新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目竣工验收检测报告》，河南昌兴科技有限公司，2026年6月5日，报告编号：HNCX-W060115-2026。 16、排污单位名称：新乡县恒新热力有限公司；排污许可证编号：91410721MA3XB9B23L001V；管理类别：重点管理；有效期：2025年09月29日至2030年09月28日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）-燃生物质锅炉（基准含氧量9%）; 颗粒物; 10mg/m3. 二氧化硫; 35mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. 氨; 8mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 烟囱高度; ≥45m. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物（其他涉 气工企业）; 有组织排放口; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级; NH3; 有组织; 4.9kg/h，15m高排气筒. 厂界; 1.5mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A) 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于河南省新乡市新乡经济开发区黄河大道中段新乡县恒新热力有限公司现有厂区内，项目占地面积11200m2。 新乡县恒新热力有限公司四周环境为：东侧为养殖厂、空厂房、机械加工厂，西侧为河南兴泰纸业有限公司北院，南侧隔路为河南兴泰纸业有限公司南院，北侧农田。项目周围的最近环境敏感点为：西南侧610m的李庄。项目周围环境情况如下图所示： 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目; 新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡县恒新热力有限公司; 新乡县恒新热力有限公司; 一致. 3; 产品方案; 1台90t/h生物质锅炉（90t/h蒸汽/热水）; 1台90t/h生物质锅炉（90t/h蒸汽/热水）; 一致. 4; 项目地址; 河南省新乡市新乡经济开发区黄河大道中段新乡县恒新热力有限公司; 河南省新乡市新乡经济开发区黄河大道中段新乡县恒新热力有限公司; 一致. 5; 占地面积; 11200m2; 11200m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 15000; 10500; 根据实际调整. 7; 劳动制度; 三班制（每班8小时），年工作340天; 三班制（每班8小时），年工作340天; 一致. 8; 定员; 员工21人; 员工21人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设内容. 1; 主体工程; 锅炉房; 1栋2层钢筋混凝土结构，建筑面积460m2; 1栋2层钢筋混凝土结构，建筑面积460m2; 一致. 空压机房及配电室; 1栋2层混凝土结构，建筑面积53m2; 1栋2层混凝土结构，建筑面积53m2; 一致. 化水车间; 1栋钢筋混凝土结构，建筑面积200m2; 1栋钢筋混凝土结构，建筑面积200m2; 一致. 烟囱; 60m高排气筒1根，出口直径2.5m; 60m高排气筒1根，出口直径2.5m; 一致. 生物质料棚; 1栋1层钢混结构，建筑面积3120m2; 1栋1层钢混结构，建筑面积3120m2; 一致. 2; 环保工程; 废水; 综合废水; 项目产生的废水部分回用于本项目脱硫、喷洒水抑尘补充水外，剩余部分作为兴泰纸业制浆工段补充水回用; 项目产生的废水部分回用于本项目脱硫、喷洒水抑尘补充水外，剩余部分作为兴泰纸业制浆工段补充水回用; 一致. 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧+炉内脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器+半干法脱硫+湿电除尘器+60m烟囱; 低氮燃烧（新建）+SNCR-SCR联合脱硝（新建）+旋风除尘器（新建）+袋式除尘器（新建）+湿法脱硫（依托现有）+湿电除尘（依托现有）+60m高烟囱; 半干法脱硫改为湿法脱硫. 氨水罐废气; 水喷淋+15m排气筒; 依托现有生物质料棚废气治理设施“碱喷淋”+15m高排气筒; 水喷淋改为依托现有“碱喷淋”. 飞灰库废气; 袋式除尘器+15m排气筒排放; 袋式除尘器+15m排气筒排放; 一致. 炉渣库废气; 袋式除尘器+15m排气筒排放; 袋式除尘器+15m排气筒排放; 一致. 石灰石罐废气; 袋式除尘器+15m排气筒排放; 袋式除尘器+15m排气筒排放; 一致. 生物质燃料下料废气; 袋式除尘器+15m排气筒排放; 袋式除尘器+15m排气筒排放; 一致. 生物质栈桥前段下料废气治理措施; 袋式除尘器+15m高排气筒; 袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 生物质栈桥末端卸料废气治理措施; 袋式除尘器+15m高排气筒; 袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 出渣废气治理措施; 袋式除尘器+15m高排气筒; 袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 生物质料棚; 物料转运均在封闭式料棚中进行，同时安装雾森设施，上料系统全密闭，厂区道路硬化，定期洒水; 物料转运均在封闭式料棚中进行（部分采用孔板材质），同时安装雾森设施，上料系统全密闭，厂区道路硬化，定期洒水; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废临时堆场1座（60m2）; 一般固废临时堆场1座（60m2）; 一致. 危废暂存间1座（30m2）; 危废暂存间1座（30m2）; 一致. 4; 公用 工程; 水; 采用兴泰厂区污水处理站的中水; 采用兴泰厂区污水处理站的中水; 一致. 5; 电; 翟坡镇统一供电; 翟坡镇统一供电; 一致. *备注：环评中本项目90t/h生物质锅炉废气治理设施为新建1套“低氮燃烧+炉内喷钙+SNCR-SCR+旋风除尘器+袋式除尘器+脱硫塔（半干法脱硫）+湿电除尘+60m 高烟囱”，实际建设中废气治理设施部分依托现有60t/h生物质锅炉治理设施及排气筒，升级脱硫工艺半干法脱硫改为湿法脱硫，氨水罐废气为水喷淋处理，实际改为依托现有生物质料棚废气治理设施“碱喷淋”。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。废气收集措施变动，未新增排放污染物种类，未增加污染物排放量，未增加大气污染物无组织排放量，未增加废气主要排放口，未改变排气筒高度，未导致不利环境影响加重，属于治理工艺升级，因此不属于重大变动，上述变动情况已在排污许可证中变更。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复设施; 一致性 （变动情况）. 实际建成设施. 1; 生物质锅炉; 新建TG90/9.81-S1（90t/h）; 新建TG90/9.81-S1（90t/h）; 一致. 2; 上料系统; 新建120*1.5m; 新建120*1.5m; 一致. 3; 锅炉废气治理措施; 新建低氮燃烧+炉内喷钙+SNCR-SCR+旋风除尘器+袋式除尘器+脱硫塔（半干法脱硫）+湿电除尘+60m高烟囱; 低氮燃烧（新建）+SNCR-SCR联合脱硝（新建）+旋风除尘器（新建）+袋式除尘器（新建）+湿法脱硫（依托现有）+湿电除尘（依托现有）+60m高烟囱; 部分依托现有，部分新建. 4; 石灰石罐呼吸口废气治理措施; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 5; 灰库呼吸口废气治理措施; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 6; 炉渣库呼吸口废气治理措施; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 7; 料库下料口废气治理措施; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 8; 生物质栈桥皮带输送废气治理措施; 新建袋式除尘器+15m高排气筒; 新建袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 9; 生物质栈桥末端小料治理措施; 新建袋式除尘器+15m高排气筒; 新建袋式除尘器+15m高排气筒; 一致. 10; 出渣废气治理措施; 新建袋式除尘器+15m高排气筒; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; 依托现有. 11; 氨水储罐废气治理措施; 新建水喷淋+15m排气筒; 依托现有生物质料棚废气治理设施“碱喷淋+15m高排气筒”; 依托现有. 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 环评年用量; 调试期间年使用量; 一致性. 1; 生物质成型燃料; 15.5万吨; 13.95万吨; 一致，验收时最小生产负荷90%. 2; 轻质柴油; 4t/a; 3.6t/a. 3; 16%氨水; 680t/a; 612t/a. 4; 石灰石粉; 171t/a; 153.9t/a. 5; 电; 8万kW·h; 7.2万kW·h. 6; 水; 38.7万m³/a; 34.83万m³/a. 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目以压块成型生物质作为燃料，利用运输车运送到厂内。生物质蒸汽锅炉主要运行流程是将生物质燃料送入锅炉中燃烧，转换为热能，把软水加热成高温、高压蒸汽，蒸汽经过管道送至新乡县中能服恒新热力有限公司交换站内，由其负责向企业和居民分配蒸汽和热水。项目新建的生物质锅炉产生的烟气均经低氮燃烧、炉内脱硫、SNCR-SCR脱硝装置脱硝、旋风除尘器、袋式除尘器、半干法脱硫和湿电除尘后采用60m高烟囱排放；除尘器排下的灰和炉底渣采用汽车送入综合利用厂家；生产过程中产生的废水部分回用于项目抑尘和脱硫，剩余回用于河南兴泰纸业有限公司制浆工段。 图 4 生物质锅炉运行流程及产污环节流程图 生物质锅炉运行流程详细说明如下： （1）卸料：本项目生物质原料为压块成型生物质燃料，所有原料均为外购，利用密闭运输车运送至厂区内的密闭生物质库房内，原料由车斗倾倒至库房内，由于存在落差会产生卸料粉尘，原料库内雾森抑尘装置，减少卸料粉尘。 （2）生物质上料：燃料由轮式装载机推进密闭原料库的地下料斗后，经拨料器送入上料系统，整个料库顶部安装有雾森系统，可有效减少运输过程中粉尘的产生；下料口区域设置密闭间，物料进出大门设置为自动感应门，顶部安装有集气装置，正常情况下在装载车送完料后大门关闭，下料区域为密闭区域，最大程度减少颗粒物的无组织排放。地下料斗连接密闭带式输送机上料，由密闭皮带输送到锅炉炉前料仓，输送带与炉前料仓密闭连接，皮带输送上料系统为密闭上料，因此上料过程中不会产生扬尘，但首段下料和末端下料过程会产生跌落粉尘，同时设备运转会产生设备噪声。 （3）燃烧系统、蒸汽输送 锅炉运行时采用燃料输送设备及一次风连续将燃料送至锅炉底部（密相区）进行干燥、分解、燃烧，同时在炉底部的布风板、风帽鼓入一次风，保证秸秆着火燃烧需要的氧量。在炉膛上部（稀相区）适当空间位置补充二次风，使小颗粒在稀相区进行燃烧。生物质燃烧后产生的高温烟气依次经过炉膛水冷壁、过热器、管式空气预热器、节能器从锅炉尾部烟道排出，排烟温度为150℃,热蒸汽经过管道输送至外部企业。 锅炉燃烧会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物，风机运行会产生噪声。废气经低氮燃烧+炉内脱硫+SNCR-SCR联合脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器+湿法脱硫+湿电除尘装置处理后经过60m高烟囱排放。 锅炉软水制备会产生部分排污水，同时锅炉本身定期排放一部分外排污水。 7、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 锅炉软水制备废水; COD、SS、; 部分用于生物质料棚雾森抑尘，部分回用于兴泰纸业制浆工段. 锅炉排污水; COD、SS; 回用于兴泰纸业制浆工段. 树脂反冲洗水; pH、COD、SS; 回用于兴泰纸业制浆工段. 生物质料棚喷淋用水; COD、SS; 自然蒸发. 车辆冲洗水; COD、SS; 经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗. 废气; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOX、氨、烟气黑度; 低氮燃烧+SNCR-SCR联合脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器+湿法脱硫+湿电除尘+60m高烟囱. 石灰石筒库废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒. 飞灰库废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒. 炉渣库废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒. 炉渣卸料出渣废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒. 生物质燃料下料废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒. 生物质栈桥前端下料废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒. 生物质栈桥末端卸料废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒. 氨水储罐废气; 氨; 碱喷淋+15m高排气筒. 噪声; 运输、上料、环保风机设备等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 除尘器收尘; 飞灰; 暂存后外售综合利用. 废气治理设施; 脱硫石膏. 锅炉燃烧; 炉渣. 软水制备; 废树脂. 袋式除尘器; 除尘器破损布袋. 危险废物; 空压机等设备维护; 废机油; 危险废物暂存间暂存后委托有资质单位安全处理. 锅炉废气治理; 废催化剂.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目锅炉软水制备废水部分用于生物质料棚喷淋抑尘，部分回用于兴泰纸业制浆工段，锅炉排污水、树脂反冲洗水回用于河南兴泰纸业有限公司制浆工段，生物质料棚喷淋用水自然蒸发，车辆冲洗水经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。 图3 废水治理流程示意图 2、废气 本项目90t/h生物质锅炉废气“低氮燃烧+SNCR-SCR联合脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器+湿法脱硫+湿电除尘”+60m高排气筒排放；石灰石筒库废气、飞灰库废气、炉渣库废气、炉渣卸料出渣废气、生物质燃料下料废气、生物质栈桥前端下料废气、生物质栈桥末端卸料废气分别经袋式除尘器处理后经7根15m高排气筒排放；氨水储罐废气经碱喷淋处理后1根15m高排气筒排放。 图4 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为：飞灰、炉渣、废树脂、破损布袋、脱硫石膏，危险废物主要为：废机油、废催化剂。 本项目飞灰76.7t/a、炉渣20264.3t/a、废树脂0.6t/a、除尘器破损布袋0.1t/a、脱硫石膏3t/a，飞灰收集至飞灰库后定期外售；炉渣收集至炉渣库后定期外售；废树脂、破损布袋、脱硫石膏收集至一般固废暂存库后定期外售；项目依托现有一般固废暂存间1座（25m2）、飞灰库1座（100m3）、炉渣库1座（100m3），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目废机油0.2t/a、废催化剂3m3/a为危险废物，危废暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目依托现有危废暂存间1座（30m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 图6 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本次验收项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 本次项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 锅炉; 颗粒物、SO2、NOX、氨、烟气黑度; 低氮燃烧+炉内脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器+半干法脱硫+湿电除尘器+60m烟囱; 600; 低氮燃烧（新建）+SNCR-SCR联合脱硝（新建）+旋风除尘器（新建）+袋式除尘器（新建）+湿法脱硫（依托现有）+湿电除尘（依托现有）+60m高烟囱; 700. 石灰石筒库废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50; 袋式除尘器+15m高排气筒; 25. 飞灰库废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50; 袋式除尘器+15m高排气筒; 30. 炉渣库废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50; 袋式除尘器+15m高排气筒; 30. 炉渣卸料出渣废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50; 袋式除尘器+15m高排气筒; 30. 生物质燃料下料废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50. 生物质栈桥前端下料废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50. 生物质栈桥末端卸料废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 50; 袋式除尘器+15m高排气筒; 35. 氨水储罐废气; 氨; 水喷淋+15m高排气筒; 50; 碱喷淋+15m高排气筒; 40. 噪声; 生物质锅炉、环保风机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 30; 基础减振、厂房隔声; 30. 固废; 除尘器收尘; 飞灰; 一般固废暂存间1座（60m2）; 25; 飞灰库1座（100m3）; 80. 废气治理设施; 脱硫石膏; 一般固废暂存间1座（25m2）. 软水制备; 废树脂. 袋式除尘器; 除尘器破损布袋. 锅炉燃烧; 炉渣; 炉渣库1座（100m3）. 空压机等设备维护; 废机油; 危废暂存间1座（30m2）; 25; 危废暂存间1座（30m2）; 25. 锅炉废气治理; 废催化剂. 环境风险防范措施; 依托现有氨水储罐，企业定期对氨水储罐及配套管道、阀门进行检修，发现问题及时处置，消除安全隐患；氨水储罐四周设置有围堰及稀释水池，事故废水可以流入现有 3000m³的事故水池内，用以防止氨水泄漏外流影响周围环境。; 10; 依托现有氨水储罐，企业定期对氨水储罐及配套管道、阀门进行检修，发现问题及时处置，消除安全隐患；氨水储罐四周设置有围堰及稀释水池，事故废水可以流入现有 3000m³的事故水池内，用以防止氨水泄漏外流影响周围环境。; 10. 其他环境管理要求; 根据要求安装锅炉安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的在线监测设备、厂区四周安装无组织在线监控（已安装），并与环保部门联网。; /; 锅炉已安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的在线监测设备、厂区四周安装无组织在线监控，并与环保部门联网。; /. 按照要求在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控（各 1 套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 80; 废气排气筒排放口、监测取样处已安装视频监控（各 1 套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 65. 按照要求安装运输车辆门禁系统（已安装）。; /; 按照要求已安装运输车辆门禁系统。; /. 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各 1 套）。; 30; 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处已安装用电监控设施。; /. 合计; /; 1200; /; 1200. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 环评中本项目90t/h生物质锅炉废气治理设施为新建1套“低氮燃烧+炉内喷钙+SNCR-SCR+旋风除尘器+袋式除尘器+脱硫塔（半干法脱硫）+湿电除尘+60m 高烟囱”，实际建设中废气治理设施部分依托现有60t/h生物质锅炉治理设施及排气筒，升级脱硫工艺半干法脱硫改为湿法脱硫，氨水罐废气为水喷淋处理，实际改为依托现有生物质料棚废气治理设施“碱喷淋”，属于治理工艺升级。 本次废气收集措施变动，未新增排放污染物种类，未增加污染物排放量，未增加大气污染物无组织排放量，未增加废气主要排放口，未改变排气筒高度，未导致不利环境影响加重，因此不属于重大变动，该变动情况已纳入排污许可管理。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： A、环境影响报告表主要结论 1、工程基本情况 新乡县恒新热力有限公司拟投资15000万元在现有厂区内建设新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目，该项目为扩建项目，占地面积约11200平方米，建设规模及内容：1台90t/h生物质锅炉（90t/h蒸汽/热水）。 2、工程建设符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2109-410721-04-01-692627。 3、工程选址合理性分析 （1）本项目位于新乡市新乡经济开发区新乡县恒新热力有限公司现有厂区内，根据《新乡县中心城区控制性详细规划》，项目所占用地为工业用地，选址符合新乡县总体规划。 （2）根据《新乡市供汽供热专项规划（2020-2035）》（新政文﹝2021﹞49号）中的要求，新乡县恒新热力有限公司承担新乡县中心城区的工业热负荷并兼顾周边居民采暖，其中远期居民采暖45MW，工业供暖负荷156t/h，由2×75t/h锅炉+2×12MW机组+1×60t/h锅炉+1×90t/h锅炉供应+1×12MW+1×15MW机组供应。目前恒新热力热源实际情况为2×75t/h锅炉+6+12MW机组+1×60t/h锅炉+1×12MW机组，本次评价即为规划建设的1×90t/h生物质锅炉。 综上，本项目选址合理可行。 4、废气： （1）有组织废气 锅炉燃烧烟气通过1根60m高烟囱排放，废气主要污染物为颗粒物、SO2和NOX，计划采用低氮燃烧+炉内喷钙脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器+半干法脱硫+湿电除尘工艺进行废气处置。锅炉外排废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物外排浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³和氮氧化物50mg/m³、氨8mg/m³的标准要求。 氨水储罐废气，评价建议：利用管道将呼吸口废气引入水喷淋塔内处理后经过15m高排气筒排放，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率4.9kg/h（15m高排气筒）的排放要求。 生物质下料废气经袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，生物质下料工段产生的颗粒物经袋式除尘器治理后可以满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物10mg/m3的标准要求。 生物质输送栈桥接料和卸料粉尘，分别收集后进入袋式除尘器内进行处置，尾气通过2根15m排气筒排放；生物质输送过程及卸料过程产生的颗粒物能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物10mg/m3的标准要求。 石灰石罐呼吸废气，经储罐顶部袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，颗粒物能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物10mg/m3的标准要求。 灰库和渣库废气，分别经灰库和渣库顶部袋式除尘器处理后经2根15m高排气筒排放，颗粒物能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物10mg/m3的标准要求。 炉渣卸料废气，收集后经袋式除尘器治理后尾气通过1根15m排气筒排放，颗粒物能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物10mg/m3的标准要求。 生物质料棚废气，料棚内安装有雾森水喷淋装置进行喷淋抑尘，卸料处设置有雾炮设施，可有效达到抑尘目的，采取抑尘措施后无组织颗粒物能满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的标准要求。 - 无组织废气 项目建设过程中需加强车间密闭和废气有组织收集效率，减少无组织排放。厂界颗粒物无组织排放能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知中厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。 综上，本项目采用以上废气治理措施后对周围环境空气影响较小。废气治理措施可行。 5、废水： 本项目生产废水为锅炉软水制备废水、锅炉排污水、树脂反冲洗水、生物质料棚喷淋用水、车辆冲洗水，锅炉软水制备废水部分用于生物质料棚喷淋抑尘，部分回用于兴泰纸业制浆工段，锅炉排污水、树脂反冲洗水回用于兴泰纸业制浆工段，生物质料棚喷淋用水自然蒸发，车辆冲洗水经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。 6、噪声： 本工程高噪声设备主要为生物质锅炉、环保风机等，噪声源强在75-90dB（A）。通过采取基础减振，厂房隔声等措施降低噪声源强，减轻对周围声环境的影响。在采取上述噪声防治措施后，经过距离衰减，工程对厂界的噪声预测值可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 7、固废： 本项目营运期一般固废主要为：飞灰、炉渣、废树脂、破损布袋，危险废物主要为：废机油、废催化剂。 本项目飞灰76.7t/a、炉渣20264.3t/a、废树脂0.6t/a、除尘器破损布袋0.1t/a，飞灰收集至飞灰库后定期外售；炉渣收集至炉渣库后定期外售；废树脂、破损布袋、脱硫石膏收集至一般固废暂存库后定期外售；项目依托现有一般固废暂存间1座（25m2）、飞灰库1座（100m3）、炉渣库1座（100m3），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目废机油0.2t/a、废催化剂3m3/a为危险废物，危废暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目依托现有危废暂存间1座（30m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 8、地下水、土壤： 本项目不存在地下水、土壤污染途径，无需进行地下水及土壤评价。 9、环境风险： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目运营期间的风险物质主要为氨水，由于现有项目环评已经对氨水储罐的环境风险进行了评价，本次评价不再进行预测分析，仅对现有氨水储罐风险防范措施进行评价。 经现场勘察，目前企业制定有安全责任制度，定期对氨水储罐及配套管道、阀门进行检修，发现问题及时处置，消除安全隐患；氨水储罐四周设置有围堰及稀释水池，事故废水可以流入事故水池内，用以防止氨水泄漏外流影响周围环境。 综上，评级认为现有氨水罐风险防范措施可行，项目环境风险可接受。 10、工程污染防治措施投资估算 本次工程总投资15000万元，环保设施投资1200万元，占工程总投资的8%。企业应保证环保资金的落实，专款专用，并做到环保与环境风险防范设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 12、污染物总量控制指标建议 本项目属于扩建项目，拆除现有60t/h燃煤锅炉及相应配套设施，并在原址上进行新建90t/h生物质锅炉及配套设施，经核算，本次工程实施后全厂废气污染物颗粒物削减0.0217t/a，氮氧化物削减66.4514t/a、二氧化硫削减31.44t/a。 项目建成后全厂污染物总量指标为：颗粒物19.7883t/a、氮氧化物95.2086t/a、二氧化硫41.075t/a、氨3.23t/a。本项目允许排放量为颗粒物9.9776t/a、氮氧化物48.5786t/a、二氧化硫34.005t/a、氨2.42t/a。 13、总结论 新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 B、审批部门的决定 审批意见： 新环表[2022]02号 关于《新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目环境影响评价报告表》的批复 新乡县恒新热力有限公司： 你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏(资格证书编号：20170354103520016411801000553)编制的《新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已经收悉，该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资15000万元，其中环保投资1200万元，在新乡市新乡经济开发区黄河大道中段新乡县恒新热力有限公司黄河大道现有厂区内，建设生物质锅炉建设项目，主要建设内容为：将黄河大道厂区现有1台60t/h燃煤锅炉拆除，新建1台90t/h生物质燃料锅炉，供新乡县中心城区工业生产和居民采暖使用。改造后，2019年2月批复(新环表审(2019)8号)的1台60t/h备用生物质锅炉不再建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。 (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、生物质锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+炉内脱硫+SNCR-SCR联合脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器+半干法脱硫+湿电除尘工艺治理后，通过一座不低于60米高排气筒排放，废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）颗粒物10mg/m3、S0235mg/m3、氮氧化物50mg/m3、氨8mg/m3排放限值要求；氨水储罐呼吸口废气经管道密闭负压收集后引入水喷淋塔处理后经不低于15米高排气筒排放，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放速率4.9kg/h(15米高排气筒)标准要求；生物质下料、卸料工序及炉渣卸料工序产生的粉尘集气罩收集后通过袋式除尘器处理，尾气经不低于15米高排气筒排放，石灰石筒库、灰库、渣库顶部呼吸口产生的粉尘管道负压收集分别通过仓顶脉冲袋式除尘器处理后经不低于15米高排气筒排放，颗粒物排放应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》10mg/m3的限值要求。 严格落实环评报告提出的颗粒物和恶臭气体全过程无组织排放控制措施，物料密闭库存放，料库安装自动喷淋、喷干雾抑尘设施，装卸、投料时喷水保湿，物料全封闭廊道输送，除尘器卸灰不直接卸地面上，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输，禁止厂区内露天转运散状物料，厂区道路及车间、料库地面硬化，保持清洁干净，地面应平整结实，未硬化部分绿化，厂区无成片裸露地面，进出车辆进行限速，厂区出入口及料库出口设置车辆自动感应高压清洗设备，厂界颗粒物排放应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3限值要求，厂界氨排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级2.0mg/m3标准要求。 2、部分锅炉浓水、湿电除尘废水回用于脱硫工段，锅炉排污水、树脂反冲洗废水经中和处理后回用兴泰公司制浆工段，喷淋塔氨吸收废水循环使用后用于配氨水，车辆冲洗废水经沉淀处理后回用车辆冲洗装置。 3、对高噪声设备采取厂房密闭隔音、减振基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4、按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)控制、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单进行控制。 四、污染物排放总量：本项目建成后全公司不新增废水、废气排放量，项目建成后全公司主要污染物总量控制指标为：S0241.075t/a、NOX95.2086t/a、颗粒物19.7883t/a。 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口、安装污染物在线监控、视频监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 六、认真落实环评中提出的非正常工况下污染防范措施及要求。 七、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更排污许可证，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收。 八、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 九、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人：崔鹏鹏 新乡县环境保护局 2022年1月10日 C、本项目落实环评及批复情况 表9 本项目落实环评及批复情况 新乡县环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资15000万元，其中环保投资1200万元，在新乡市新乡经济开发区黄河大道中段新乡县恒新热力有限公司黄河大道现有厂区内，建设生物质锅炉建设项目，主要建设内容为：将黄河大道厂区现有1台60t/h燃煤锅炉拆除，新建1台90t/h生物质燃料锅炉，供新乡县中心城区工业生产和居民采暖使用。改造后，2019年2月批复(新环表审(2019)8号)的1台60t/h备用生物质锅炉不再建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. (一)依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。; 已落实. (二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、生物质锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+炉内脱硫+SNCR-SCR联合脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器+半干法脱硫+湿电除尘工艺治理后，通过一座不低于60米高排气筒排放，废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）颗粒物10mg/m3、S0235mg/m3、氮氧化物50mg/m3、氨8mg/m3排放限值要求；氨水储罐呼吸口废气经管道密闭负压收集后引入水喷淋塔处理后经不低于15米高排气筒排放，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放速率4.9kg/h(15米高排气筒)标准要求；生物质下料、卸料工序及炉渣卸料工序产生的粉尘集气罩收集后通过袋式除尘器处理，尾气经不低于15米高排气筒排放，石灰石筒库、灰库、渣库顶部呼吸口产生的粉尘管道负压收集分别通过仓顶脉冲袋式除尘器处理后经不低于15米高排气筒排放，颗粒物排放应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》10mg/m3的限值要求。 严格落实环评报告提出的颗粒物和恶臭气体全过程无组织排放控制措施，物料密闭库存放，料库安装自动喷淋、喷干雾抑尘设施，装卸、投料时喷水保湿，物料全封闭廊道输送，除尘器卸灰不直接卸地面上，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输，禁止厂区内露天转运散状物料，厂区道路及车间、料库地面硬化，保持清洁干净，地面应平整结实，未硬化部分绿化，厂区无成片裸露地面，进出车辆进行限速，厂区出入口及料库出口设置车辆自动感应高压清洗设备，厂界颗粒物排放应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3限值要求，厂界氨排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级2.0mg/m3标准要求。; 已落实. 2、部分锅炉浓水、湿电除尘废水回用于脱硫工段，锅炉排污水、树脂反冲洗废水经中和处理后回用兴泰公司制浆工段，喷淋塔氨吸收废水循环使用后用于配氨水，车辆冲洗废水经沉淀处理后回用车辆冲洗装置。; 已落实. 3、对高噪声设备采取厂房密闭隔音、减振基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。; 已落实. 4、按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)控制、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单进行控制。; 已落实. 四、污染物排放总量：本项目建成后全公司不新增废水、废气排放量，项目建成后全公司主要污染物总量控制指标为：S0241.075t/a、NOX95.2086t/a、颗粒物19.7883t/a。; 已落实. 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口、安装污染物在线监控、视频监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 六、认真落实环评中提出的非正常工况下污染防范措施及要求。; 已落实. 七、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更排污许可证，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收。; 已落实. 八、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 九、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）-燃生物质锅炉（基准含氧量9%）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排限值的通知》，相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）-燃生物质锅炉（基准含氧量9%）; 颗粒物; 10mg/m3. 二氧化硫; 35mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. 氨; 8mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑 度，级）; ≤1. 烟囱高度; ≥45m. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物（其他涉气工企业）; 有组织排放 口; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级; NH3; 有组织; 4.9kg/h，15m高排气筒. 厂界; 1.5mg/m3. ②废水 本项目锅炉软水制备废水部分用于生物质料棚喷淋抑尘，部分回用于兴泰纸业制浆工段，锅炉排污水、树脂反冲洗水回用于河南兴泰纸业有限公司制浆工段，生物质料棚喷淋用水自然蒸发，车辆冲洗水经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。 ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 本项目属于扩建项目，本项目建成后全厂污染物总量指标为：颗粒物19.7883t/a、氮氧化物95.2086t/a、二氧化硫41.075t/a、氨3.23t/a。本项目环评允许排放量为颗粒物9.9776t/a、氮氧化物48.5786t/a、二氧化硫34.005t/a、氨2.42t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及检测仪器一览表 检测项目; 检测方法; 仪器名称型号及编号; 检出限/最低检出浓度. 流量; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7排气流速、流量的测定）GB/T16157-1996及修改单; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪崂应3012H-D CXYQ111 大流量烟尘（气）测试仪YQ3000-D型CXYQ140 自动烟尘烟气测试仪 KT-2000型 CXYQ219; /. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪崂应3012H-D CXYQ111 大流量烟尘（气）测试仪YQ3000-D型CXYQ140 自动烟尘烟气测试仪 KT-2000型 CXYQ219; 1.0mg/m3. 电子天平SQPCXYQ95. 二氧化硫; 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017; 全自动烟尘（气）测试仪YQ3000-C型CXYQ57; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014; 一氧化氮：3mg/m3 二氧化氮：3mg/m3. 氧量; 电化学法测定氧《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年); /. 烟气黑度; 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T398-2007; 烟气黑度图CXYQ190; /. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 电子天平 SQP CXYQ15; 0.168mg/m3. 氨; 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009; 可见分光光度计 T6新悦CXYQ09; 有组织：0.25mg/m3 无组织：0.01mg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA6228+ CXYQ21. 3、检测质量控制与质量保证 1、检测人员 参加检测人员均经过相关培训，经能力确认后上岗。 2、检测仪器 检测所用仪器经有资质单位定期校准/检定，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。 3、检测记录与分析结果 所有记录及分析结果均经过三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表13 验收检测内容一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测周期. 有组织废气; 60t/h+90t/h生物质锅炉排气筒出口; 流量、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧量、烟气黑度、氨; 3次/1天，连续监测2天. 生物质燃料下料废气：袋式除尘器+15m高排气筒出口DA005; 流量、低浓度颗粒物; 3次/1天，连续监测2天. 生物质栈桥前端下料废气：袋式除尘器+15m高排气筒出口DA006. 生物质栈桥末端卸料废气：袋式除尘器+15m高排气筒出口DA007. 飞灰库废气：仓顶脉冲袋式除尘器+15m排气筒出口DA008. 炉渣库废气：仓顶脉冲袋式除尘器+15m排气筒出口DA009. 炉渣卸料出渣废气：袋除尘器+15m高排气筒出口DA017. 石灰石筒库废气：仓顶脉冲袋式除尘器+15m排气筒出口DA018. 氨水储罐废气：“碱喷淋”排气筒出口DA019; 流量、氨. 无组织废气; 上风向 1#; 总悬浮颗粒物、氨; 3次/1天，连续监测2天. 下风向 2#. 下风向 3#. 下风向 4#. 氨罐区下风向1m处5#; 氨. 噪声; 南厂界外1m处; 连续等效 A 声级; 1次/昼间、夜间，连续监测2天. 注：各废气治理设施袋式除尘器进口、碱喷淋进口不具备开具规范化监测口条件，DA018对应工序每天运行一次，运行时长仅满足检测一次。东厂界、西厂界、北厂界与其他企业共用厂界，均不设检测点位。

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表14 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计运行规模; 实际运行规模（t/h）; 运行负荷（%）. 2025.11.10; 蒸汽/热水; 90t/h+60t/h; 136.5; 91%. 2025.11.11; 蒸汽/热水; 90t/h+60t/h; 138.75; 92.5%. 2025.11.12; 蒸汽/热水; 90t/h+60t/h; 136.5; 91%. 2025.11.13; 蒸汽/热水; 90t/h+60t/h; 135.75; 90.5%. 2026.6.1; 蒸汽/热水; 90t/h+60t/h; 135; 90%. 2026.6.2; 蒸汽/热水; 90t/h+60t/h; 137.25; 91.5%. ＊备注：生产负荷由新乡县恒新热力有限公司提供.

验收检测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目有组织废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨。厂界外废气为氨、颗粒物。 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表15-1 有组织废气排放检测结果表（1） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 标干流量（m3/h）; 低浓度颗粒物排放浓度（mg/m3）; 低浓度颗粒物排放速率（kg/h）. 黄河大道料棚排放口DA005; 2025.11.10; 1; 7.64×103; 3.5; 2.7×10-2. 2; 7.66×103; 3.2; 2.5×10-2. 3; 7.71×103; 3.0; 2.3×10-2. 均值; 7.67×103; 3.2; 2.5×10-2. 2025.11.11; 1; 7.79×103; 3.1; 2.4×10-2. 2; 7.61×103; 3.1; 2.4×10-2. 3; 7.60×103; 2.8; 2.1×10-2. 均值; 7.67×103; 3.0; 2.3×10-2. 生物质栈桥前端排放口DA006; 2025.11.10; 1; 1.16×104; 2.8; 3.2×10-2. 2; 1.13×104; 2.5; 2.8×10-2. 3; 1.11×104; 2.9; 3.2×10-2. 均值; 1.13×104; 2.7; 3.1×10-2. 2025.11.11; 1; 1.16×104; 3.0; 3.5×10-2. 2; 1.14×104; 2.9; 3.3×10-2. 3; 1.15×104; 2.7; 3.1×10-2. 均值; 1.15×104; 2.9; 3.3×10-2. 生物质栈桥末端排放口DA007; 2025.11.12; 1; 8.28×103; 2.2; 1.8×10-2. 2; 8.41×103; 1.6; 1.3×10-2. 3; 8.36×103; 1.9; 1.6×10-2. 均值; 8.35×103; 1.9; 1.6×10-2. 2025.11.13; 1; 9.87×103; 1.6; 1.6×10-2. 2; 1.02×104; 1.5; 1.5×10-2. 3; 8.90×103; 2.0; 1.8×10-2. 均值; 9.66×103; 1.7; 1.6×10-2. 表15-2 有组织废气排放检测结果表（2） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 标干流量（m3/h）; 低浓度颗粒物排放浓度（mg/m3）; 低浓度颗粒物排放速率（kg/h）. 灰库排放口DA008; 2025.11.12; 1; 5.35×103; 2.3; 1.2×10-2. 2; 5.03×103; 2.4; 1.2×10-2. 3; 5.15×103; 2.7; 1.4×10-2. 均值; 5.18×103; 2.5; 1.3×10-2. 2025.11.13; 1; 5.34×103; 2.6; 1.4×10-2. 2; 5.22×103; 2.4; 1.3×10-2. 3; 5.27×103; 2.2; 1.2×10-2. 均值; 5.28×103; 2.4; 1.3×10-2. 渣仓排放口DA009; 2025.11.12; 1; 2.23×103; 1.1; 2.5×10-3. 2; 2.16×103; 1.4; 3.0×10-3. 3; 2.10×103; 1.2; 2.5×10-3. 均值; 2.16×103; 1.2; 2.6×10-3. 2025.11.13; 1; 2.01×103; 1.3; 2.6×10-3. 2; 1.97×103; 1.2; 1.8×10-3. 3; 1.88×103; 1.5; 2.8×10-3. 均值; 1.95×103; 1.3; 2.3×10-3. 废气排放口DA017; 2025.11.12; 1; 5.67×103; 1.7; 9.6×10-3. 2; 5.67×103; 1.5; 8.5×10-3. 3; 5.64×103; 1.9; 1.1×10-2. 均值; 5.66×103; 1.7; 9.6×10-3. 2025.11.13; 1; 5.50×103; 1.6; 8.8×10-3. 2; 5.49×103; 1.4; 7.7×10-3. 3; 5.66×103; 1.9; 1.1×10-2. 均值; 5.55×103; 1.6; 8.9×10-3. 石灰粉粉仓排放口DA0018; 2025.11.12; 1; 1.15×103; 8.4; 9.7×10-3. 2025.11.13; 1; 1.22×103; 7.9; 9.6×10-3. 表15-3 有组织废气排放检测结果表（3） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 标干流量（m3/h）; 氨排放浓度（mg/m3）; 氨排放速率（kg/h）. 生物质料棚气味处理设施排放口DA019; 2025.11.11; 1; 4.00×104; 0.13; 5.2×10-3. 2; 3.96×104; 0.13; 5.1×10-3. 3; 3.95×104; 0.11; 4.3×10-3. 均值; 3.97×104; 0.12; 4.8×10-3. 2025.11.12; 1; 3.45×104; 0.11; 3.8×10-3. 2; 3.54×104; 0.11; 3.9×10-3. 3; 3.49×104; 0.12; 4.2×10-3. 均值; 3.49×104; 0.11; 3.8×10-3. 表15-4 有组织废气排放检测结果表（4） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 烟气黑度（林格曼黑度，级）. 90t/h生物质锅炉排气筒出口; 2026.4.3; 1; <1. 2; <1. 3; <1. 2026.4.4; 1; <1. 2; <1. 3; <1. 表15-5 有组织废气排放检测结果表（5） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 标干流量 (m3/h); 低浓度颗粒物排放浓度(mg/m3); 低浓度颗粒物排放速率(kg/h); 氧量（%）. 实测值; 折算值. 60吨生物质+90吨生物质锅炉排气筒出口; 2026.6.1; 1; 1.29×105; 2.6; 2.0; 0.34; 5.5. 2; 1.08×105; 2.7; 2.1; 0.29; 5.4. 3; 1.35×105; 2.8; 2.2; 0.38; 5.6. 均值; 1.24×105; 2.7; 2.1; 0.33; 5.5. 2026.6.2; 1; 1.34×105; 3.2; 2.3; 0.43; 4.5. 2; 1.39×105; 3.3; 2.4; 0.46; 4.8. 3; 1.40×105; 3.3; 2.5; 0.46; 5.0. 均值; 1.38×105; 3.3; 2.4; 0.46; 4.8. 折算值按基准氧含量（9%）计算. 表15-6 有组织废气排放检测结果表（6） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 标干流量 (m3/h); 二氧化硫排放浓度(mg/m3); 二氧化硫排放速率(kg/h); 氧量（%）. 实测值; 折算值. 60吨生物质+90吨生物质锅炉排气筒出口; 2026.6.1; 1; 1.29×105; 未检出; 未检出; /; 5.5. 2; 1.08×105; 未检出; 未检出; /; 5.4. 3; 1.35×105; 未检出; 未检出; /; 5.6. 均值; 1.24×105; 未检出; 未检出; /; 5.5. 2026.6.2; 1; 1.34×105; 未检出; 未检出; /; 4.5. 2; 1.39×105; 未检出; 未检出; /; 4.8. 3; 1.40×105; 未检出; 未检出; /; 5.0. 均值; 1.38×105; 未检出; 未检出; /; 4.8. 折算值按基准氧含量（9%）计算. 表15-7 有组织废气排放检测结果表（7） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 标干流量 (m3/h); 氮氧化物排放浓度(mg/m3); 氮氧化物排放速率(kg/h); 氧量（%）. 实测值; 折算值. 60吨生物质+90吨生物质锅炉排气筒出口; 2026.6.1; 1; 1.29×105; 30; 23; 3.9; 5.5. 2; 1.08×105; 19; 15; 2.1; 5.4. 3; 1.35×105; 33; 26; 4.5; 5.6. 均值; 1.24×105; 27; 21; 3.3; 5.5. 2026.6.2; 1; 1.34×105; 19; 14; 2.5; 4.5. 2; 1.39×105; 24; 18; 3.3; 4.8. 3; 1.40×105; 12; 9; 1.7; 5.0. 均值; 1.38×105; 18; 13; 2.5; 4.8. 折算值按基准氧含量（9%）计算. 表15-8 有组织废气排放检测结果表（8） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 标干流量 (m3/h); 氨排放浓度(mg/m3); 氨排放速率(kg/h); 氧量（%）. 实测值; 折算值. 60吨生物质+90吨生物质锅炉排气筒出口; 2026.6.1; 1; 1.29×105; 2.38; 1.84; 0.31; 5.5. 2; 1.08×105; 2.73; 2.10; 0.29; 5.4. 3; 1.35×105; 2.29; 1.78; 0.31; 5.6. 均值; 1.24×105; 2.47; 1.91; 0.31; 5.5. 2026.6.2; 1; 1.34×105; 2.16; 1.57; 0.29; 4.5. 2; 1.39×105; 2.30; 1.70; 0.32; 4.8. 3; 1.40×105; 2.40; 1.80; 0.34; 5.0. 均值; 1.38×105; 2.29; 1.70; 0.32; 4.8. 折算值按基准氧含量（9%）计算. 表15-9 有组织废气排放检测结果表（9） 检测点位; 检测日期; 检测频次; 烟气黑度（林格曼黑度，级）. 60吨生物质+90吨生物质锅炉排气筒出口; 2026.6.1; 1; <1. 2; <1. 3; <1. 2026.6.2; 1; <1. 2; <1. 3; <1. 由表15-1-表15-3可知，验收检测期间，石灰石筒库废气、飞灰库废气、炉渣库废气、炉渣卸料出渣废气、生物质燃料下料废气、生物质栈桥前端下料废气、生物质栈桥末端卸料废气分别经袋式除尘器处理后经7根15m高排气筒排放，排放口DA005颗粒物排放浓度为2.8-3.5mg/m3，排放速率为0.021-0.027kg/h，排放口DA006颗粒物排放浓度为2.5-3.0mg/m3，排放速率为0.028-0.035kg/h，排放口DA007颗粒物排放浓度为1.5-2.2mg/m3，排放速率为0.013-0.018kg/h，排放口DA008颗粒物排放浓度为2.2-2.7mg/m3，排放速率为0.012-0.014kg/h，排放口DA009颗粒物排放浓度为1.1-1.5mg/m3，排放速率为0.0018-0.003kg/h，排放口DA017颗粒物排放浓度为1.4-1.9mg/m3，排放速率为0.0077-0.011kg/h，排放口DA018颗粒物排放浓度为7.9-8.4mg/m3，排放速率为0.0096-0.0097kg/h，颗粒物排放应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》10mg/m3的限值要求。 氨水储罐废气经碱喷淋处理后1根15m高排气筒排放。排放口DA019氨排放浓度为7.9-8.4mg/m3，排放速率为0.0038-0.0052kg/h，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放速率4.9kg/h(15米高排气筒)标准要求。 90t/h生物质锅炉废气治理设施除“湿法脱硫+湿电除尘” 依托现有60t/h生物质锅炉废气治理设施外，“低氮燃烧+SNCR-SCR联合脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器”为新建，废气治理后与60t/h生物质锅炉尾气共用由1根60m高烟囱。 由表15-4-表15-9可知，验收检测期间，60t/h生物质锅炉和90t/h生物质锅炉共同开启时，废气经治理后排放污染物排放情况为：监测时氧含量为4.5-5.6%，折算值按基准氧含量（9%）计算后，颗粒物排放浓度为2.0-2.5mg/m3，排放速率为0.29-0.46kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度9-26mg/m3，排放速率为1.7-4.5kg/h，氨排放浓度1.57-2.10mg/m3，排放速率为0.29-0.34kg/h，烟气黑度（林格曼黑度）<1级，锅炉外排废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物外排浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³和氮氧化物50mg/m³、氨8mg/m³、烟气黑度（林格曼黑度）<1级的标准要求。 表16-1 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测日期; 检测点位; 检测频次; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 氨（mg/m3）. 2025.11.10; 上风向1#; 1; 0.210; 0.04. 2; 0.207; 0.04. 3; 0.241; 0.03. 下风向2#; 1; 0.315; 0.11. 2; 0.364; 0.09. 3; 0.386; 0.09. 下风向3#; 1; 0.441; 0.10. 2; 0.312; 0.10. 3; 0.396; 0.11. 下风向4#; 1; 0.377; 0.10. 2; 0.448; 0.10. 3; 0.380; 0.09. 表16-2 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测日期; 检测点位; 检测频次; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 氨（mg/m3）. 2025.11.11; 上风向1#; 1; 0.255; 0.05. 2; 0.228; 0.04. 3; 0.223; 0.03. 下风向2#; 1; 0.424; 0.09. 2; 0.369; 0.11. 3; 0.419; 0.09. 下风向3#; 1; 0.419; 0.09. 2; 0.407; 0.08. 3; 0.387; 0.08. 下风向4#; 1; 0.384; 0.10. 2; 0.428; 0.10. 3; 0.326; 0.10. 表16-3 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测日期; 检测点位; 检测频次; 氨（mg/m3）. 2025.11.10; 氨罐区下风向1m处5#; 1; 0.13. 2; 0.12. 3; 0.13. 2025.11.11; 氨罐区下风向1m处5#; 1; 0.14. 2; 0.14. 3; 0.13. 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：氨0.03~0.11mg/m3，颗粒物0.207~0.448mg/m3，氨罐区周边氨0.12~0.14mg/m3，厂界颗粒物排放能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3限值要求，厂界氨排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级2.0mg/m3标准要求。 （3）噪声检测结果与评价 表17 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测点位; 2025.11.11; 2025.11.12. 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)); 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)). 南厂界; 56; 49; 56; 47. 由监测结果可知：东、西、北厂界不具备噪声检测条件，南厂界昼间噪声值为56dB(A)、夜间噪声值为47~49dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作340天，年工作时间为 8160h。验收监测期间，生产负荷为90%-93%，由于60t/h和90t/h生物质锅炉共用1套脱硫治理设施及排气筒，故本次核实按照全厂污染物进行核算。 60t/h生物质锅炉和90t/h生物质锅炉共同开启时，废气经治理后排放污染物排放情况为：监测时氧含量为4.5-5.6%，折算值按基准氧含量（9%）计算后，颗粒物排放浓度为2.0-2.5mg/m3，排放速率为0.29-0.46kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度9-26mg/m3，排放速率为1.7-4.5kg/h，氨排放浓度1.57-2.10mg/m3，排放速率为0.29-0.34kg/h，烟气黑度（林格曼黑度）<1级，锅炉外排废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物外排浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³和氮氧化物50mg/m³、氨8mg/m³、烟气黑度（林格曼黑度）<1级的标准要求。 根据《环境空气质量监测规范（试行）》附件五：数据处理方法：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。根据检测报告，二氧化硫采用《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）进行检测，检出限为3.0mg/m3，则未检出颗粒物按检出限的一半即排放浓度为1.5mg/m3计算。验收监测期间，生物质锅炉排气筒出口最大排放风量为140000m3/h，经计算，二氧化硫未检出时的排放速率为0.21kg/h，监测期间最小生产负荷为90%。 根据监测数据实际排放量计算如下。 表18 本项目建成后全厂废气污染物排放情况表 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算最大排放量（t/a）; 验收工况(%); 满负荷时最大排放总量（t/a）; 允许排放量（t/a）＊. 60t/h+90t/h生物质锅炉废气; 排气筒DA004; 颗粒物; 0.46; 8160; 3.7536; 90%; 4.1707; /. 二氧化硫; 0.21; 8160; 1.7136; 90%; 1.9040. 氮氧化物; 4.5; 8160; 36.7200; 90%; 40.8000. 氨; 0.34; 8160; 2.7744; 90%; 3.0827. 生物质燃料下料废气; 排气筒DA005; 颗粒物; 0.027; 8160; 0.2203; 90%; 0.2448. 生物质栈桥前端下料废气; 排气筒DA006; 颗粒物; 0.035; 8160; 0.2856; 90%; 0.3173. 生物质栈桥末端卸料废气; 排气筒DA007; 颗粒物; 0.018; 8160; 0.1469; 90%; 0.1632. 飞灰库废气; 排气筒DA008; 颗粒物; 0.014; 8160; 0.1142; 90%; 0.1269. 炉渣库废气; 排气筒DA009; 颗粒物; 0.003; 8160; 0.0245; 90%; 0.0272. 炉渣卸料出渣废气; 排气筒DA017; 颗粒物; 0.011; 8160; 0.0898; 90%; 0.0997. 石灰石筒库废气; 排气筒DA018; 颗粒物; 0.0097; 8160; 0.0792; 90%; 0.0879. 氨水储罐废气; 排气筒DA019; 氨; 0.0052; 8160; 0.0424; 90%; 0.0471. 合计; 颗粒物; /; 5.2378; 19.7883. 二氧化硫; /; 1.9040; 95.2086. 氮氧化物; /; 40.8000; 41.075. 氨; /; 3.1298; 3.23. 注＊：本项目允许排放量为颗粒物9.9776t/a、氮氧化物48.5786t/a、二氧化硫34.005t/a、氨2.42t/a。本项目建成后全厂污染物排放量为颗粒物19.7883t/a、氮氧化物41.075t/a、二氧化硫95.2086t/a、氨3.23t/a。 由上表可知，60t/h+90t/h生物质锅炉满负荷运行时污染物排放总量为颗粒物5.2378t/a、二氧化硫1.9040t/a、氮氧化物40.8000t/a、氨3.1298t/a，验收期间各项污染物排放总量小于环评批复允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表19 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可重点管理，已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③90t/h生物质锅炉废气治理设施除“湿法脱硫+湿电除尘” 依托现有60t/h生物质锅炉废气治理设施外，“低氮燃烧+SNCR-SCR联合脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器”为新建，废气治理后与60t/h生物质锅炉尾气共用由1根60m高烟囱。 验收检测期间，60t/h生物质锅炉和90t/h生物质锅炉共同开启时，废气经治理后排放污染物排放情况为：监测时氧含量为4.5-5.6%，折算值按基准氧含量（9%）计算后，颗粒物排放浓度为2.0-2.5mg/m3，排放速率为0.29-0.46kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度9-26mg/m3，排放速率为1.7-4.5kg/h，氨排放浓度1.57-2.10mg/m3，排放速率为0.29-0.34kg/h，烟气黑度（林格曼黑度）<1级，锅炉外排废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物外排浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³和氮氧化物50mg/m³、氨8mg/m³、烟气黑度（林格曼黑度）<1级的标准要求。 石灰石筒库废气、飞灰库废气、炉渣库废气、炉渣卸料出渣废气、生物质燃料下料废气、生物质栈桥前端下料废气、生物质栈桥末端卸料废气分别经袋式除尘器处理后经7根15m高排气筒排放。排放口DA005颗粒物排放浓度为2.8-3.5mg/m3，排放速率为0.021-0.027kg/h，排放口DA006颗粒物排放浓度为2.5-3.0mg/m3，排放速率为0.028-0.035kg/h，排放口DA007颗粒物排放浓度为1.5-2.2mg/m3，排放速率为0.013-0.018kg/h，排放口DA008颗粒物排放浓度为2.2-2.7mg/m3，排放速率为0.012-0.014kg/h，排放口DA009颗粒物排放浓度为1.1-1.5mg/m3，排放速率为0.0018-0.003kg/h，排放口DA017颗粒物排放浓度为1.4-1.9mg/m3，排放速率为0.0077-0.011kg/h，排放口DA018颗粒物排放浓度为7.9-8.4mg/m3，排放速率为0.0096-0.0097kg/h，颗粒物排放应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》10mg/m3的限值要求。 氨水储罐废气经碱喷淋处理后1根15m高排气筒排放。排放口DA019氨排放浓度为7.9-8.4mg/m3，排放速率为0.0038-0.0052kg/h，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放速率4.9kg/h(15米高排气筒)标准要求。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：氨0.03~0.11mg/m3，颗粒物0.207~0.448mg/m3，氨罐区周边氨0.12~0.14mg/m3，厂界颗粒物排放能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3限值要求，厂界氨排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级2.0mg/m3标准要求。 ④验收检测期间，东、西、北厂界不具备噪声检测条件，南厂界昼间噪声值为56dB(A)、夜间噪声值为47~49dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 ⑤本项目营运期一般固废主要为：飞灰、炉渣、废树脂、破损布袋、脱硫石膏，危险废物主要为：废机油、废催化剂。 本项目飞灰76.7t/a、炉渣20264.3t/a、废树脂0.6t/a、除尘器破损布袋0.1t/a、脱硫石膏3t/a，飞灰收集至飞灰库后定期外售；炉渣收集至炉渣库后定期外售；废树脂、破损布袋、脱硫石膏收集至一般固废暂存库后定期外售；项目依托现有一般固废暂存间1座（25m2）、飞灰库1座（100m3）、炉渣库1座（100m3），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目废机油0.2t/a、废催化剂3m3/a为危险废物，危废暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目依托现有危废暂存间1座（30m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑥由于60t/h和90t/h生物质锅炉共用1套脱硫治理设施及排气筒，故本次核实按照全厂污染物进行核算。验收检测期间，60t/h生物质锅炉和90t/h生物质锅炉共同开启时，满负荷生产条件下，本项目污染物最大排放量为颗粒物5.2378t/a、二氧化硫1.9040t/a、氮氧化物40.8000t/a、氨3.1298t/a，满足环评批复本项目建成后全厂污染物排放量为颗粒物19.7883t/a、氮氧化物41.075t/a、二氧化硫95.2086t/a、氨3.23t/a的指标要求。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡县恒新热力有限公司生物质锅炉建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2109-410721-04-01-692627 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市新乡经济开发区黄河大道中段黄河大道厂区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | D4430 热力生产和供应 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.8110045° N 35.20795278° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 现有1台60t/h燃煤锅炉拆除，新建1台90t/h生物质燃料锅炉 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 现有1台60t/h燃煤锅炉拆除，新建1台90t/h生物质燃料锅炉 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局新乡县分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表[2022]02号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.6 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.8.12 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025.9.29 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 秦皇岛万谱迪环保科技有限公司、洛阳市新联环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 秦皇岛万谱迪环保科技有限公司、洛阳市新联环保科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410721MA3XB9B23L001V |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡县恒新热力有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南昌兴科技有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90~93% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 1200 |  | 所占比例（%） |  | 8% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 1200 |  | 所占比例（%） |  | 11% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 990 |  | 噪声治理（万元） |  | 30 | 固体废物治理(万元) |  | 105 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 75 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 340天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡县恒新热力有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410721MA3XB9B23L |  | 验收时间 |  | 2025年11月-2026年6月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 5.2378 | 9.9776 | / | 5.2378 | 19.7883 | / |  |  | 5.2378 |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 1.9040 | 34.005 | / | 1.9040 | 41.075 | / |  |  | 1.9040 |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 40.8000 | 48.5786 | / | 40.8000 | 95.2086 | / |  |  | 40.8000 |  |
|  | 氨 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 3.1298 | / | / | 3.1298 | 3.23 | / |  |  | 3.1298 |  |

填表单位（盖章）：新乡县恒新热力有限公司                填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：